- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：武乡西山发电有限责任公司内部加油站

建设单位（盖章）：武乡西山发电有限责任公司

编制日期：              2025年4月

中华人民共和国生态环境部

《武乡西山发电有限责任公司内部加油站环境影响报告表》技术审查意见修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照山西省生态环境厅“一本式”编制思路，简化其它规划符合性分析。重点分析与安全距离等的符合性。按导则要求补充项目需要编制报告表的理由 | 已按照山西省生态环境厅“一本式”编制思路，简化其它规划符合性分析 | P13-P16 |
|  |  | 已重点分析与安全距离等的符合性 | 表1-4 |
|  |  | 已按导则要求补充项目需要编制报告表的理由 | P24 |
| 2 | 介于项目为公司内部加油站，报告需补充项目危废利用公司危废贮存库的可利用性分析，确保项目产生的危废得到有效处置 | 报告已补充项目危废利用公司危废贮存库的可利用性分析，可确保项目产生的危废得到有效处置 | P51-P52 |
| 3 | 细化拟建工程施工内容介绍，据此补充施工期主要污染物产排情况及处置要求，并完善施工期环境影响分析 | 已细化拟建工程施工内容介绍，已据此补充施工期主要污染物产排情况及处置要求，并完善了施工期环境影响分析 | P30-P31、P39-P42 |
| 4 | 按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，细化地下水跟踪监测计划，明确给出地下水监控井的设置方案（自打监控井，还是利用已有水井），明确位置，为地下水跟踪监测提供保证。按导则要求补充地下水、土壤的影响分析 | 已按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，细化了地下水跟踪监测计划，已明确给出地下水监控井的设置方案，已明确位置 | P59 |
|  |  | 已按导则要求补充了地下水、土壤的影响分析 | P53-P61 |
| 5 | 按环境风险评价技术导则要求，给出各类环境风险源（如机油储存）点的分布、最大储存量等情况介绍，据此完善环境风险评价 | 已按环境风险评价技术导则要求，给出了各类环境风险源点的分布、最大储存量等情况介绍，已据此完善了环境风险评价 | P61-P69 |
| 6 | 根据以上修改和明确的内容，补充完善环保投资一览表、环境保护措施监督检查清单和建设项目污染物排放量汇总表 | 已补充完善环保投资一览表、环境保护措施监督检查清单和建设项目污染物排放量汇总表 | P69-P72、附表 |

拟建站址东侧现状

拟建站址西侧现状

拟建站址北侧现状

拟建站址南侧现状

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 武乡西山发电有限责任公司内部加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-140429-89-05-747032 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯金龙 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 长治市武乡县丰州镇下城村武乡西山发电有限责任公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （112度50分13.477秒，36度49分9.821秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-119加油、加气站 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 武乡县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 275 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 5.82 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 522.1 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | #### 2017年，长治市开发区建设领导组《关于明确开发区有关事项的批复》（长开函〔2017〕3号）同意设立开发区，并确定开发区名称为武乡经济技术开发区（筹）；2021年，开发区管委会将和信工业园区并入开发区范围，并委托了《武乡经济技术开发区（筹）总体规划》的编制。2022年3月，武乡县人民政府办公室印发《武乡经济技术开发区（筹）关于全方位推进高质量发展的实施方案》的通知（武政办发〔2022〕16号）明确“以蟠洪园区、和信园区为载体，设立武乡经济技术开发区（筹）” |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《武乡经济技术开发区（筹）总体规划（2022-2035）环境影响报告书》环评审批手续目前正在办理中，尚未批复。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 武乡经济技术开发区（筹）总体规划（2022-2035） 1）用地规模与范围 本规划总用地规模19.34km2，由两个园区组成。东部蟠洪园区四至范围为：园区东起洪水镇白河桥，南至蟠龙镇潞安温庄煤业南围墙，西至监漳镇下北漳村，北至洪水镇下广志村，总面积为15.43km2。 西部和信园区四至范围为：东至西山发电责任有限公司东围墙，南至G519国道往北7.8m，西至太焦高铁路往西101m，北至太焦高铁路往南9.5m，总面积为3.91km2。 2）规划期限 规划期限为2022-2035年，其中近期2022-2025年，中期2026-2030年，远期2031年-2035年。 3）总体定位 以镁（铝）合金装备制造为主导，以传统煤炭产业为基础，集钙基新材料、环保建材等产业融合发展的循环经济技术开发区。 4）规划目标 （1）省级镁（铝）合金装备制造基地 重点打造“煤—电—镁铝合金—压铸件”，由初级原材料加工类产品向精细化合金零部件延伸，从航天载具生产入手，覆盖航空零部件、航海零部件、高铁和轨道交通零部件、汽车材料等多方领域，打造以镁铝合金高端零部件加工为主的高端镁铝合金产业集群。 （2）省级新材料生产加工基地 延伸构建“石灰石—纳米碳酸钙—塑料、橡胶制品”、“石英岩—金属硅—有机硅—光伏、半导体材料制品”、“石墨、碳材料、硅碳负极——锂电池——锂电池模组及PACK—动力电池领域”等多条新材料加工产业链，丰富拓展开发区新材料产品种类，形成负极新材料加工、钙基新材料加工、硅基新材料加工等多个产业基地。 （3）省级新型环保建材加工基地 强化扩展开发区现有建材产业发展优势，综合打造“煤—电—粉煤灰—新型建材”、“石灰石—纳米布丁钙—晶须复合材料（碳酸钙颗粒）—工程塑料”、“石灰石—砂石骨料—商砼—装配式建筑部件”等多条环保建材加工产业链，打造新型环保建材加工示范基地。 5）产业发展规划 （1）产业发展体系 规划构建“1+2+3+2”的产业体系，即，一个基础产业、两个主导产业、三个培育产业、两个配套服务产业。 一个基础产业即煤炭及能源产业；两个主导产业：镁（铝）合金装备制造产业，钙基新材料加工产业；三个培育产业：硅基材料产业，负极新材料产业，环保建材产业；两个配套服务产：现代物流运输产业，公共服务产业。 （2）产业用地布局 产业用地布局以现有产业布局为基础，以产业链为纽带，通过增链、补链、延链构建整产业链条，进而形成产业集聚片区，结合链主企业分布和“1+2+3+2”产业体系的构建，形成完整而分布合理的产业体系布局，总体沿蟠洪河一带以及和信东侧形成组团式产业集群。 本项目为武乡西山发电有限责任公司内部加油站，不对外经营销售；项目占地为公司厂区自有土地，土地所有权归武乡西山发电有限责任公司所有（附件5）；项目的建设可帮助企业节省用油成本，不违背园区产业发展定位和布局的要求。 6）市政基础设施规划 （1）构建可靠供水保障体系 园区供水保障率应达到95%以上。 蟠洪园区2035年需水量约为2.1万m3/d；和信园区2035年需水量约为0.4万m3/d。规划开发区供水由本地水源和东山长输供水水源共同承担，同时注重加强再生水回用。 #### 开发区污水处理厂增加再生水处理设施，处理后的再生水作为园区补充水源，可用作生产、生态和生活杂用。2035 年蟠洪园区平均日再生水回用量约为1万m3/d，和信园区平均日再生水回用量约为0.2万m3/d。 开发区输配水干管沿规划园区主干道路呈环状敷设，管材选用塑料管等新型管材，在保证供水安全的情况下降低工程造价。配水干管每不大于120米设消火栓1处。 #### （2）完善雨水排除及污水处理设施 规划开发区采用雨、污分流的排水体制。 #### 规划蟠洪园区和和信园区各工业企业产生的废水必须由各企业初步处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关要求后方可外排。 #### 规划洪水污水处理厂和蟠龙污水处理厂均进行扩建，使其处理规模均达至12000m3/d，污水处理厂出水水质应达到国家污水综合排放一级A标准，再生水回用率达到40%以上。规划结合每座污水处理厂建设再生水厂，污水回用水量为1.2万m3/d，每座再生水厂规模按0.6万m3/d考虑。 #### 和信园区污水收集后通过污水泵站接入县城污水处理系统统一处理。 再生水主要用于道路冲洗、绿化、车辆清洗、建筑施工降尘等市政杂用水。在满足工业和市政杂用水供应的同时，可为河道生态景观用水提供充足的水源。 （3）构建清洁能源保障体系 ①完善天然气输配系统 规划至2035年居民气化率达到90%以上。规划燃气用户包括居民用户、公建用户、工业用户、汽车用户和采暖用户等。 规划蟠洪园区2035年用气量42441.90 万Nm3/a；和信园区用气量为3862.90万Nm3/a； 规划蟠洪园区用气由蟠龙分输站、蟠龙上型塘村村口调压站供气，并逐步引入当地煤层气气源。逐步形成当地煤层气、榆济线、太长线等管道燃气供气为主，液化石油气等其他气源补充的燃气供应格局。和信园区用气由西河底分输站提供。 规划新建蟠龙门站，设计供气规模为1.1万m3/h，位于蟠龙村附近，占地约4000m2，主要服务经济技术开发区蟠洪园区及东部乡镇（蟠龙镇、韩北镇、监漳镇、大有乡、贾豁乡、上司乡等），气源接自太长线蟠龙分输站。 #### 规划在蟠龙分输站附近建设LNG加气站1处，在寨坪阀室附近新建LNG/加氢合建站1处。 #### ②打造安全高效智能电网 #### 规划蟠洪园区用电仍由现状的蟠龙110kV变电站和洪水 110kV变电站提供。和信园区用电由附近变电站提供。 #### 规划将10kV中压配电网形成环状，提高供电的保证能力。重点用电单位如医院、学校、水厂、生产企业等重点用电对象应实行双电源或双回路供电。 #### ③构建绿色低碳供热体系 #### 到规划期末，蟠洪园区居住建筑采暖热负荷57.41MW，公建及市政公用设施热负荷31.00MW，工业建筑热负荷273.73MW，供热总负荷346.90MW。 和信园区居住建筑采暖热负荷6.04MW，公建及市政公用设施热负荷17.58MW，工业建筑热负荷57.12MW，供热总负荷77.01MW。 蟠洪园区以新建的区域热源厂为主要热源。规划新建2座区域热源厂，1座位于蟠龙镇，1座位于洪水镇，规模均按3×70MW 考虑。和信园区集中供热以和信电厂为主要热源。 规划热力网采用双管闭式系统，枝状布置，直埋敷设。 ④完善生活垃圾管理系统 2035年，蟠洪园区生活垃圾产生量为38.04t/d。和信园区生活垃圾产生量为6.24t/d。规划生活垃圾采用焚烧+填埋的无害化处理方式，逐步实行生活垃圾分类收集、源头减量和综合利用；医疗垃圾、危险废物的收运、处理由县环境保护行政主管部门指定单位代为处置；工业固体废弃物的收运处理由县有关行政主管部门管理；医疗垃圾及污水均按照全国卫生行业专业标准要求统一设立处理系统。 开发区规划生活垃圾转运站2处（转运能力85t/d），其中蟠龙镇1处，洪水镇1处，垃圾收集后送往拟建的蟠龙垃圾处理场处理。 项目用水由武乡西山发电有限责任公司现有供水设施提供；本项目运营期间产生废水包括生活污水及清洗油罐废水，项目生活污水，水质简单，直接回用于回用于站区洒水抑尘不外排；清洗油罐废水清理完后直接由有资质单位收集处理，不在站内储存；项目产生的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理，设备检修废物、含油废砂暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置，废油渣由有资质单位回收带走，不在站区内储存，项目固废均得到了合理处置与处理；项目供电由武乡西山发电有限责任公司电网接入；本项目冬季采暖由分体式空调提供，不设洗浴设施，职工饮水采用电热水器。综上所述，本项目运营需要的基础设施能得到满足。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于名录中的限制类和淘汰类项目，武乡县行政审批服务管理局下发了该项目的备案文件，项目代码为：2412-140429-89-05-747032。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，应在事关国家和区域生态安全的重点生态功能、生态环境敏感区和脆弱区以及其他重要的生态区域内，规定生态保护红线，实施严格保护。目前山西省生态保护红线尚未颁布，山西省为内陆省份，根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等等陆地重要生态功能区、水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、水源地等，不在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护的区域内，因此项目建设不违背生态保护红线的要求。 2）环境质量底线 环境空气：本次评价收集到武乡县2024年环境空气质量状况监测统计数据，监测项目包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果显示，除O3日最大8h平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域为不达标区。 针对本项目特征污染物非甲烷总烃，本次评价引用了《武乡县华奇石油化工有限公司第二加油站环境影响报告表》中对阳光水岸小区非甲烷总烃的现状监测数据，根据引用监测结果可知，非甲烷总烃小时浓度值满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中规定的限值。 地表水环境：距离本项目最近的监控断面为关河水库出口断面，根据长治市生态环境保护委员会办公室公布的2024年1-12月地表水断面水质状况表，关河水库出口断面2024年1-12月水质类别为Ⅱ类水，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。 地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 声环境：项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 生态环境：根据现场调查，站区现状为平整的场地，基本无植被分布。 综上所述，项目建设地点不涉及敏感保护区，项目采取评价提出的环保措施后，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的要求。 3）资源利用上线 项目运营过程中会消耗一定量的电和水，通过加强节能管理、使用节能设备，水循环利用等，可降低能源消耗，项目的建设不违背资源利用上线的要求。 4）生态环境准入清单 ①产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类行业。同时，本项目不属于《山西省“两高”项目管理目录（2024试行版）中的高污染、高耗能行业，不列入生态环境准入负面清单所管理的行业范围，符合生态环境准入规定。 ②项目与生态环境分区管控符合性分析 山西省生态环境厅于2024年11月28日发布了《山西省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本次评价经调取山西省“三线一单”数据管理及应用平台数据，对本项目站址进行了智能研判，根据研判结果（附图5），本项目位于长治市重点管控单元，管控单元名称：武乡县大气环境受体敏感重点管控单元，管控单元编码为ZH14042920003。 项目与武乡县大气环境受体敏感重点管控单元管控要求符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与武乡县大气环境受体敏感重点管控单元管控要求的符合性分析表 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.执行山西省、长治市空间布局准入要求。; 根据下表分析，项目符合长治市生态环境准入总体要求; 符合. 污染物排放管控; 1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。2.加强工业炉窑深度治理，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制。3.重点涉气排放企业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。; 本项目为加油站项目，不建设工业炉窑，不涉及煤炭等粉粒物料堆场; 符合. 环境风险防控; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。2.严禁在漳泽湖生态保护与修复区域、城市（县城）规划区布局钢铁（不含短流程炼钢）、铸造（不含高端铸件）、水泥、有色等高污染项目以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，支持城市（县城）建成区及周边重污染企业搬迁改造，大力推进企业建设节能环保水平高的先进产能项目。; 建设单位需按要求编制应急预案；项目不属于钢铁、铸造等项目; 符合. 资源开发效率要求; 1.健全用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标考核，加快落实重点领域用水指标。2.提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。; 项目运营期间用水，主要为生活用水，用水量较少; 符合. ③项目与《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）的符合性分析 本项目对照《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）进行了符合性分析，根据分析，本项目符合《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）要求，分析内容见表1-2。 表1-2（1） 项目与长治市生态环境准入总体要求的符合性分析表 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 项目为加油站建设项目，根据山西省两高项目管理目录，本项目不属于“两高”项目; 符合. - 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评（2021）45号）要求依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. - 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. - 4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目不在生态保护红线范围; 符合. - 5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。; 本项目不属于畜禽养殖项目; 符合. - 6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。; 项目为加油站建设项目，不属于钢铁、焦化等项目，不属于制药、油漆、塑料等易产生恶臭气体的生产项目; 符合. - 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 项目周边无学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位; 符合. - 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 本项目不属于禁止新增产能项目; 符合. 污染物排放管控; - 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 - 2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 - 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 本项目为加油站建设项目，本项目各污染物排放在采取评价提出的措施后均能满足相关排放标准的要求；本项目不涉及煤炭、煤矸石等物料储存及煤炭、垃圾、渣土等运输；项目施工过程将严格落实“六个百分之百”防治措施; 符合. 环境风险防控; - 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 - 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 - 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 - 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 项目将按要求办理突发环境事件应急预案手续；项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定；项目不涉及农药使用; 符合. 资源利用效率; 水资源利用; - 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 - 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 - 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 - 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 - 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; 项目用水主要为生活用水，道路洒及绿化用水，日用水量最大为0.55m3/d，用水量较少；项目运营期废水直接回用于站区洒水抑尘，不外排; 符合. 能源利用; - 1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 - 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。; 本项目为加油站建设项目，不属于煤炭、火电等高碳排放行业; 符合. 土地资 源利用; 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 3.提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。 4.（疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。; 项目占地为公司厂区自有土地，土地所有权归武乡西山发电有限责任公司所有（附件5），项目为武乡西山发电有限责任公司配套项目，项目建设不改变原有土地用途和性质；项目占地现状为平整场地，无其他设施设备; 符合. 表1-2（2） 项目与长治市辛安泉域生态环境准入要求的符合性分析表 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程，新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。 - 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。 - 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印染、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目；禁止建设畜禽养殖场、养殖小区;禁止建设工业固体废物、粪便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。 - 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 项目厂址位于辛安泉域的一般区域，西南距泉域的重点保护区约38km，距泉域的饮用水水源地约65km，不在泉域重点保护区范围内，不在辛安泉饮用水水源地二级保护区和准保护区范围内; 符合. 污染物排放管控; - 1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 - 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物：禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。 - 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械； - 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水；禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田；禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。; 本项目在辛安泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内，项目废水不外排; 符合. 环境风险防控; - 泉域范围内，石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。; 本项目储油罐采用双层钢制卧式储罐且全场进行了分区防渗; 符合. 资源利用效率; - 1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水；重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。 - 2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取水；经批准取用辛安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，需经原批准机关审査同意；严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县（区）岩溶水开采控制指标。对岩溶水取水量已达到或者超过控制指标的县（区），暂停新增岩溶水取水许可；对岩溶水取水量接近控制指标的县（区），限制新增岩溶水取水许可。; 本项目位于辛安泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内。本项目不涉及取用岩溶地下水; 符合. 表1-2（3） 项目与长治市浊漳河流域生态环境准入要求的符合性分析表 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; - 1.浊漳河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。; 不涉及; 符合. - 2.潼泽湖生态保护与修复区域，严禁新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; - 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 - 2.浊漳河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量V类及以上标准。禁止在浊漳河源头区域内倾倒垃圾。 - 3.加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量。; 项目废水不外排，不设置废水排口；项目产生的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理，设备检修废物、含油废砂暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置，废油渣由有资质单位回收带走，不在站区内储存，项目固废均得到了合理处置与处理; 符合. 环境风险防控; 加强浊漳河流域水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。; 项目废水不外排，不会对浊漳河流域水质造成影响; 符合. 资源利用效率; - 水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 - 2.实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，推进海绵城市建设，加强中水资源利用。3.加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，通过节水改造、价格调节等措施，促进城乡节约用水。; 项目用水主要为生活用水，道路洒及绿化用水，日用水量最大为0.55m3/d，用水量较少；项目运营期废水直接回用于站区道路洒水，不外排，不会对浊漳河流域水质造成影响; 符合. 3、与《武乡县城总体规划（2021-2030）》符合性分析 （1）规划区范围 武乡县城建成区、丰州镇以及故县乡部分区域，总面积约126.57平方公里。 （2）空间增长边界范围 北至关河水库北端与石北乡行政边界处，东至故县乡东关村、丰州镇白家窑村及自然山体边缘区域，南至电厂铁路专用线及周边自然山体边缘区域，西南至丰州镇西河底村，西北至丰州镇平家沟村。面积为33.06平方公里，在此范围内编制县城中心城区总体规划。 （3）规划用地范围 县城规划用地范围面积共计为25.43平方公里。其中城市建设用地面积为15.59平方公里，非城市建设用地面积为9.84平方公里，人均城市建设用地为119.91平方米。 （4）县城空间结构 县城空间结构为“一城两心”、“一带三区”其中： “一城两心”，即武乡县城将作为一个整体，依托老城与新区两个城市级公共服务设施中心共同发展。老城片区公共中心将为城市居民提供行政、商业、物流、文化等职能；新城组团公共中心将提供旅游服务、文化、办公、商务商贸等职能。 “一带”，即城市公共生活生态发展带，以带串点的方式连接多个城市公共服务中心，是城市公共生活展开和城市生态功能体现的重要载体。 “三区”，即老城片区、新城片区和龙湖片区。 “老城片区”位于太长高速以西、涅河与马牧河交汇处的河谷地带，将承担城市级行政、商贸、工业、居住职能，打造以八路军太行纪念馆、八路军文化园为核心的红色文化主题旅游区。 “新城片区”位于太长高速以东，故县乡政府以南大片河谷川道地带，是服务于未来武乡县域旅游业发展的旅游服务基地，将重点建设一系列体现“水上武乡”风貌的滨水旅游服务设施、体现山水民居特色的环山旅游服务设施。 “龙湖片区”为关河水库及其沿岸大片区域，依托关河水库及其周边自然生态景观良好区域，重点发展休闲度假特色的旅游产业，并集中建设“印象太行”、干部培训学院、干休疗养院、龙湖生态旅游地产区等。 本项目位于武乡县丰州镇下城村武乡西山发电有限责任公司厂区内，该场地位于老城片区与新城片区之间，武乡经济技术开发区的和信园区内；本项目所占场地为武乡西山发电有限责任公司现有场地，土地性质为工业用地；2025年3月6日，本项目取得了武乡经济技术开发区管委会（筹）入区同意的文件；本项目在建设期、运营期产生的废气、废水、固废等污染均采取了合理的污染防治措施，可做到废气污染物达标排放、废水不外排、固体废物合理处置，项目的建设不会影响老城片区与新城片区的旅游服务业。因此，项目的建设不违背武乡县城总体规划的要求。 武乡县城总体规划见附图6。 4、与《武乡县国士空间总体规划》（2021-2035年）的符合性分析 根据《武乡县国士空间总体规划》（2021-2035年），本项目与《武乡县国士空间总体规划》（2021-2035年）的符合性分析如下： 1）规划定位 武乡县国土空间总体规划是为实现“第二个百年”奋斗目标制定的全县空间发展蓝图和战略部署，是落实新发展理念，实施高效能空间治理，促进高质量发展和高品质生活的空间政策，是县域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领。本规划是编制乡（镇）国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制的基本依据。 2）规划范围与层次 县域包括武乡行政管辖范围，总面积1614.50平方公里。 中心城区包括城关村、东村、王白烟等27个行政村管辖范围以及关河水库，总面积100.45平方公里。 3）规划期限 本规划期限为2021年至2035年，基期年为2020年，近期至2025年，远景展望至2050年。 4）规划原则 筑牢底线、安全发展；区域协调、融合发展；以人为本、注重品质；以人为本、注重品质。 5）统筹划定三条控制线 （1）耕地与永久基本农田 永久基本农田是为保障国家粮食安全和重要农产品供给，实施永久特殊保护的耕地。耕地和永久基本农田主要分布在除东西两山区域以外的平原和丘陵地区。 （2）生态保护红线 生态保护红线是在县域生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，主要分布在东西两山区域。 （3）城镇开发边界 城镇开发边界是在一定时期内满足城镇发展需求，可以集中进行城镇开发建设、以城镇功能为主的区域。 本项目位于武乡县丰州镇下城村武乡西山发电有限责任公司厂区内，根据项目与武乡县国土空间总体规划三区三线相对位置图（附图7）可知，本项目占地不涉及基本农田，不涉及生态红线，位于城镇开发边界内，本项目选址符合《武乡县国士空间总体规划》（2021-2035年）中三区三线的要求。 5、相关规范和政策的符合性分析 5.1与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）符合性分析 本项目加油站及储油罐选址、总平面布置与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关标准的对照情况见下表。 表1-3 与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点; 本项目位于武乡县丰州镇下城村武乡西山发电有限责任公司厂区内，项目周边交通便利，属于公共服务设施类项目，符合武乡县城市总体规划，符合环境保护和防火安全的要求; 符合. 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站; 本项目属于三级加油站; 符合. 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近; 本项目靠近S322，不在城市干道的交叉口附近; 符合. 加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。; 本项目只涉及柴油，柴油工艺设备与站外建（构）筑物的距离满足相关规定; 符合. LNG加气站、各类合建站中的LNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.7的规定。; 不涉及; /. 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中的加氢设施的作业区; 本项目作业区无跨越的电力线路、架空通信线路; 符合. 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围; 本项目作业区无可燃介质管道; 符合. 综上，本项目加油站及储油罐选址、总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的相关要求。 5.2与《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）符合性分析 根据《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）表5.1.4，柴油加油站的工艺设备与站外建、构筑物的防火距离不应小于下表的规定。 表1-4 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 本项目情况. v>20m3. 标准; 本项目. 重要公共建筑物; 50; 项目50m范围内无重要公共建筑物. 明火地点或散发火花地点; 25; 项目25m范围内无明火地点或散发花火地. 民用建筑保护类别; 一类保护物; 20; 项目20m范围内无民用建筑物保护类别. 二类保护物; 16. 三类保护物; 12. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 22; 项目22m范围内无甲，乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 16; 东面煤棚; 21. 南面石膏厂; 17. 室外变配电站; 22; 项目22m范围内无室外变配电站. 地上铁路; 22; 项目22米范围内无地上铁路. 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路; 8; 距离S322道路60m. 城市次干路、支路和三级公路、四级公路; 6; 项目6m范围内无城市次干路、支路和三级公路、四级公路. 架空通讯线; 5; 项目5m范围内无架空通讯线. 架空电力线路; 1倍杆高，且不小于6.5m; 项目6.5m范围内无架空电力线路. 本项目加油站安全间距符合《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T 3134-2023）表5.1.4中的规范要求。 5.4与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性分析 项目属于加油站建设，运营期伴随着挥发性有机物产生，项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析见表1-5。 表1-5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》的符合性分析 要求; 本项目; 符合性分析. 5.VOCs物料储存要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 本项目所涉及的VOCs物料为柴油，全部储存于密闭的储罐中; 符合. 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 本项目的柴油储罐全部存放于设置有防渗设施的专场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时全部加盖、封口，保持密闭状态; 符合. 5.1.3VOCs 物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定; 本项目VOCs物料容器密封良好，且本项目柴油储罐全部符合5.2条规定; 符合. VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求; 本项目VOCs物料储库满足密闭空间的要求; 符合. 6.VOCs物料转移和输送要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送; 本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送; 符合. 粉状VOCs物料气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目不涉及粉状VOCs物料; 符合. 7.工艺过程VOCs要求; 7.1.1液态VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加; 本项目液态VOCs物料采用密闭管道、桶泵等给料方式密闭投加；本项目不涉及粉状VOCs物料; 符合. 7.1.5VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装(灌装、分装)过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 本加油站只涉及柴油加油，项目采用双壁钢制储油罐，油罐位于撬装加油站内部；油罐车卸油采用浸没式密闭卸油方式；加油区密闭加油，加强操作技术管理的措施以减少无组织VOCs排放; 符合. 7.2.1VOCs质量占比大于等于10％的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 本加油站只涉及柴油加油，项目采用双壁钢制储油罐，油罐位于撬装加油站内部；油罐车卸油采用浸没式密闭卸油方式；加油区密闭加油，加强操作技术管理的措施以减少无组织VOCs排放; 符合. 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化熔化、加工成型(挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等)等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 本项目不涉及此环节; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步进行; 本加油站只涉及柴油加油，不设油气回收系统; 符合. 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GBT16758的规定。采用外部排风罩的，应按GBT16758、AQT4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s; 本项目不涉及集气罩的设置; 符合. 10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭; 本加油站只涉及柴油加油，不设油气回收系统; 符合. 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目VOCs污染物排放符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的规定; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应80％；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，效率不应低于80％；采用的原辅材料符 合国家有关低VOCs含量产品规定的除外; 本加油站只涉及柴油加油，不设油气回收系统; 符合. 10.3.4排气筒高度不低于15m; 本项目不涉及排气筒设置; 符合. 10.4企业应建立台账，台账保存期限不少于三年; 本项目建立台账，台账保存期限不少于三年; 符合. 11.企业厂区及周边污染监控要求; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。厂区内VOCs无组织排放监控要求参见附录A; 本项目企业边界无组织非甲烷总烃执行满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），站区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求; 符合. 12.污染物监测要求; 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果; 本项目按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立了企业监测制度，制订了监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果; 符合. 13.实施与监督; 企业是实施排放标准的责任主体，应采取必要措施，达到本标准规定的污染物排放控制要求; 本项目拟设专职的环保管理人员，负责治理设施主要是废气治理设施的运行、维护、管理，达到本标准规定的污染物排放控制要求; 符合. 5.5与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕 323号）符合性分析 2017年3月9日，国家环境保护部发布了《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323 号），其中要求：“所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站技术规范》（GB50156-2021）的要求”。本项目为撬装加油站项目，采用的油罐为地上双壁钢制油罐，撬装装置区地面进行防渗处理、四周设置围堰，围堰的有效容积≥40m3，因此，本项目建设符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）的要求。 5.6与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号）符合性分析 山西省人民政府于2019年4月1日公布了《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号），决定要求“在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。”并要求山西省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行。 本项目距离最近的地表水体为站区南侧140m处的涅河，为浊漳北源的支流，满足《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》中50m的生态功能保护线的距离要求。 6、地表水 武乡县境内主要河流有浊漳河北源干流、涅河、马牧河、昌源河、蟠洪河、云簇河等。按其流域分属黄河、海河两大水系，区内最大的水库为关河水库。境内河流常年有水，水力资源丰富。 项目距离最近地表水体为站区南侧140m处的涅河（浊漳北源支流），根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于海河流域——漳河山区——浊漳河——浊漳北源——“云簇水库出口至关河水库出口”段。根据工程分析，项目废水不外排，不会对地表水环境产生影响。 区域地表水系见附图8。 7、辛安泉域 辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615~643m，出露地层为奥陶系中统；辛安村以下有实会泉、车流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600~615m。多年平均流量11.9m3/s（1959~1984年）。 辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城、平顺、壶关、长子、屯留、长治县、城区、郊区等12个县（市、区），还包括晋中榆社县等。 泉域东部为太行山，西部为太岳山，中部为长治盆地，山区高程1100~1500m，部分山峰高达2000m以上，盆地高程700~950m。主要河流为浊漳河，属海河流域漳卫河水系，上游分南、西、北三条支流，在襄垣县小坟村汇流后自西向东穿越太行山流向华北平原。 辛安泉域重点保护区： 泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽 200m，至辛安桥下河道，面积48km2。 文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。两处合计面积为66km2。 辛安泉域范围见附图9。 项目厂址位于辛安泉域的一般区域，距离泉域的重点保护区约38km，距离泉域的裸露岩溶区约22km，不在泉域重点保护区和裸露岩溶区。 7、水源地 1）县城集中供水水源地 武乡县县城集中供水水源地有2处：武乡县县城饮用水源地、武乡县新建书社饮用水水源地，均为地下水型水源地。 武乡县县城饮用水源地位于武乡县丰州镇的县城内，坐标东经112.860°，北纬36.830°，目前开采三口深井（1#、2#、3#）为县城工业、商业、机关和县城居民生活供水。水源类型为裂隙水，1#、2#为承压水，3#为潜水。县城水源地日取用水量为5300m3/d。根据《武乡县人民政府关于划定县城集中饮用水源地保护区范围的通知》（武政发〔2007〕56号），一级保护区总面积0.0942km2，为1、2、3号井以井为圆心，半径为100m的三个圆面积；二级保护区3.14km2，1、3号井为承压水不划定二级保护区，2号井二级保护区以井为圆心半径为1000m的一个圆形面积。 武乡县新建书社饮用水水源地位于丰州镇，取水口数量3个，一级保护区面积为0.0121km2，二级保护区面积为0.8673km2，准保护区面积为1.90km2。 本项目距离最近的县级水源地为武乡县县城饮用水源地2号井，西距武乡县县城饮用水源地2#井二级保护区范围约1.02km。不在水源地保护范围内。 项目与武乡县县城饮用水源地2号井相对位置关系见附图10。 2）乡镇饮用水水源地 武乡县乡镇饮用水水源地有13处，各水源地位置分别是窑湾集中供水水源地位于洪水镇窑湾村；洪水镇集中供水水源地位于洪水镇洪水村；广有集中供水水源地位于大有乡下黄岩村附近；广有深井集中供水水源地位于半坡村东；墨镫乡集中供水水源地位于洪水镇玉石沟村；蟠洪河集中供水水源地位于蟠龙镇河不凌村；故城镇集中供水水源地位于故城镇东良村；漳河集中供水水源地位于大有乡长乐村；贾豁乡集中供水水源地位于贾豁村；故县乡集中供水水源地位于故县村；上司乡集中供水水源地位于故县乡白草辿村；石北乡集中供水水源地位于石北乡东河村；丰泉集中供水水源地位于涌泉乡坡底村。 本项目距离最近的乡镇饮用水水源地为故县乡集中供水水源地，距离故县乡集中供水水源地地保护区边界约6.7km，不在水源地保护范围内。 8、选址可行性分析 综上分析，本项目选址位于老城片区与新城片区之间，武乡经济技术开发区的和信园区内，不违背武乡县城总体规划的要求；本项目占地不涉及基本农田，不涉及生态红线，位于城镇开发边界内，本项目选址符合《武乡县国士空间总体规划》（2021-2035年）中三区三线的要求；项目所在区域无国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目距最近的水源地为武乡县县城饮用水源地2号井，西距武乡县县城饮用水源地2#井二级保护区范围约1.02km，不在其水源地保护区范围内；距最近的地表水体为站区南侧140m处的涅河；本项目加油站安全间距符合《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T3134-2023）表5.1.4中的规范要求；本项目加油站及储油罐选址、总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的相关要求。 针对本项目在建设期、运营期产生的废气、废水、固废等污染均采取了合理的污染防治措施，可做到废气污染物达标排放、废水不外排、固体废物均得到了合理处置，基本不会对周围环境造成影响。 综上分析，本项目选址原则上可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 武乡西山发电有限责任公司原为武乡和信发电有限公司，2012年10月24日，由于企业内部发展规划等原因，该公司名称由武乡和信发电有限公司变更为武乡西山发电有限责任公司。公司成立于2002年12月19日，经营范围包括电力热力商品生产和销售；燃料、材料，电力高新技术、电力物资的开发销售及副产品综合利用等。山西武乡和信发电有限公司山西武乡发电厂2×600兆瓦工程于2004年10月29日由国家环境保护总局以《关于山西武乡和信发电有限公司山西武乡发电厂2×600兆瓦机组新建工程环境影响报告书审查意见的复函》（环审[2004]419号）予以批复，该工程于2007年12月29日进行了竣工环境保护验收。武乡西山发电有限责任公司位于武乡县丰州镇下城村（武乡经济技术开发区内），公司年需用柴油量约100吨左右，用油需求量较大，根据企业发展及使用要求，提出了建设内部加油站项目，项目建设成后可满足公司所有内部车辆加油需求，同时可缩短在外部加油站加油的往返时间，另外企业内部加油站规模化的经营成本低于市场价格，可帮助企业节省用油成本。项目加油站为公司内部加油站，不对外经营销售。 本项目位于武乡县丰州镇下城村武乡西山发电有限责任公司厂区内，根据《武乡县城总体规划（2021-2030）》（附图6）、《武乡县国士空间总体规划》（2021-2035年）（附图7），本项目位于中心城区范围，根据中华人民共和国环境保护部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十、社会事业与服务业，119加油、加气站”类别中的“城市建成区新建、扩建加油站”，应编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目概况见表2-1。 表2-1 项目基本情况表 序号; 名称; 主要内容. 1; 项目名称; 武乡西山发电有限责任公司内部加油站. 2; 建设单位; 武乡西山发电有限责任公司. 3; 项目性质; 新建. 4; 建设地点; 武乡县丰州镇下城村武乡西山发电有限责任公司厂区内. 5; 占地面积; 522.1m2. 6; 建设规模; 三级加油站. 7; 劳动定员; 3人. 8; 工作制度; 年; 365d. 日; 8h/d. 3、建设地点及四邻关系 本项目位于武乡县丰州镇下城村武乡西山发电有限责任公司厂区内，项目区中心坐标：112°50'13.477"东，36°49'9.821"北，地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 4、项目主要建设内容 项目总占地面积522.1m2，主要建设内容包括站房，罩棚，一台撬装式加油装置（集储油罐、加油机和自动灭火器等配置为一体的地面加油装置），装置内油罐采用双壁钢制油罐（罐体总容积为40m3），配套建设撬装设备基础、围堰、围墙、道路硬化、绿化、供配电工程等。项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 主要建设内容一览表 名称; 内容; 工程建设内容; 备注. 主体工程; 站房; 位于加油站场地的北侧，1层砖混结构，长9.7m×宽4.6m，占地面积44.62m2，设置配电室、值班室各一间; 新建. 罩棚; 钢罩棚、面积180m2（投影面积），高5m，建材耐火等级为二级; 新建. 撬装式加油装置区; 一座阻隔防爆橇装式加油装置设备，整个橇装加油装置设于地面上，设置1个双壁钢制油罐（卧式储罐），油罐总容积40m3，单仓容积20m3，配有1台双枪柴油加油机，配有1套自动灭火器装置; 新建. 辅助工程; 消防设施、设备; 5kg手提式干粉灭火器4台，35kg推车式干粉灭火器1台，灭火毯2块，2m3消防沙箱1座; 新建. 站区围墙; 对原有围墙进行加高，加高后高出站外地坪 2.2米，砖砌体、抹面、涂料; 改建. 围堰; 橇装设备四周设防护围堰，防护围堰内的有效容量≥40m3，并进行防渗处理; 新建. 橇装设备基础; 橇装装置混凝土基础高出场地0.2米; 新建. 公用工程; 供水; 项目用水由武乡西山发电有限责任公司现有供水设施提供; 依托. 供电; 由武乡西山发电有限责任公司电网接入。采用380/220V低压交流电源，加油站内设配电室; 新建. 供热; 冬季采暖由分体式空调提供，不设洗浴设施，职工饮水采用电热水器; 新建. 环保工程; 废气; 卸油大呼吸; 项目仅进行柴油加油活动；项目的油罐采用地上油罐，油罐结构为双壁钢制储油罐，油罐位于撬装加油站内部；油罐车卸油采用浸没式密闭卸油方式；项目安装防爆液位仪和泄漏检测仪; 新建. 储油小呼吸. 加油机加油. 汽车尾气; 熄火停车，设车辆疏导标志，站区内路面应保持清洁、平整; 新建. 废水; 生活污水; 回用于站区洒水抑尘，不外排; 新建. 清洗油罐废水; 清理完后直接由有资质单位收集处理，不在站区内储存; 新建. 噪声; 加油机、泵; 站内合理布局、减振、隔声等; 新建. 机动车; 加油站出入口设警示牌，禁止车辆鸣笛; 新建. 固废; 生活垃圾; 站内设封闭式垃圾桶，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理; 新建. 设备检修废物; 暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置; 依托. 含油废砂. 油罐废油渣; 油罐需定期由有资质单位清洗，清洗后的废油渣由有资质单位回收带走，不在站区内储存; 新建. 生态; 站内全部硬化，无裸露地表，周边绿化; 新建. 5、建设规模 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关规定，加油站等级划分见下表： 表2-3 加油站等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐≤50. 本项目为武乡西山发电有限责任公司内部加油站，本项目设一座40m3双壁钢制柴油罐，油罐内设置隔仓，单仓容积20m3，折算后总容量20m3（柴油罐容积可折半计入油罐总容积），属于三级加油站。 6、主要生产设备 主要生产设备见表2-4 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 台/套/个; 备注. 1; 橇装式加油装置; 1. 1.1; 双壁钢制柴油罐; 40m3双仓; 1; 单仓20m3. 1.2; 智能加油系统; 1; 双枪. 1.3; 卸油系统; 1. 1.4; 安全环保照明装置与电气系统; 1. 1.5; 液位计量系统; 1. 1.6; 卸油口箱; 1. 2; 防雷系统; 1. 3; 静电接地系统; 1. 4; 消防设施. 4.1; 5kg手提式干粉灭火器; 4. 4.2; 35kg推车式干粉灭火器; 1. 4.3; 灭火毯; 2. 4.4; 消防砂箱; 2m3; 1. 5; 智慧视频监控系统; 1. 6; 智慧管理系统; 1. 7、原辅材料消耗 项目原辅材料消耗情况见表2-5，柴油的理化毒理性质见表2-6。 表2-5 原辅材料统计一览表 名称; 单位; 数量; 来源. 原辅材料; 柴油; t/a; 100; 外购. 电; kwh/a; 55636.4. 水; m3/a; 139.25; 公司现有供水设施提供. 表2-6 柴油的理化毒理性质一览表 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 分子式; C4H10~C12H26; 相对密度（水＝1）; 0.87～0.9. 沸点（℃）; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）; 4.5. 自然点（℃）; 257; 爆炸下限％（V/V）; 1.5. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD50 LC50. 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为3人，每天一班，每班工作8小时，年工作365天，全年运行2920h。 9、平面布置 本项目为武乡西山发电有限责任公司内部加油站，在公司厂区内进行建设，用地属于公司现有工业用地，不新增占地。项目站区总占地面积522.1m2，总平面布置按功能分区布置，分别设置有站房、罩棚、撬装式加油装置区等。站房位于加油站场地的北侧，为一层砖混结构，站房内主要设有值班室、配电室等；撬装式加油装置区位于加油站场地的中间，撬装式加油装置是集储油罐、加油机和自动灭火器等配置为一体的的地面加油装置，装置四周设防护围堰；橇装式加油装置位于加油罩棚下布置。 西山发电平面布置图见附图3，加油站总平面布置见附图4。 10、公用工程 1）给排水 （1）给水 项目用水由武乡西山发电有限责任公司现有供水设施提供，其水质、水量可满足项目用水要求。 ①生活用水 本项目劳动定员为3人，为公司的内部人员，站内不设住宿、食堂、洗浴、厕所等生活设施，因此生活用水主要是饮用水和盥洗用水。根据《山西省用水定额第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021）规定，生活用水按70L/人.d计，则生活用水量为0.21m3/d。 ②绿化用水 根据《山西省用水定额第 3 部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），浇洒草坪、绿化用水定额为1.5L/（m2•d）。根据项目可研，本项目绿化面积约40m2，则绿化用水量为0.06m3/d（12.9m3/a）。 ③道路洒水 站区道路采用水泥混凝土硬化，道路面积约300m2，根据《山西省用水定额第 3 部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），道路用水定额为1.5L/（m2•d）计，则道路洒水用水量为0.45m3/d（96.75m3/a）。 （3）排水 生活污水：站内不设住宿、食堂、洗浴、厕所等生活设施。生活污水主要为职工日常洗漱废水，水量较少，水质简单，废水产生系数按0.8计算，生活污水产生量为0.17m3/d，回用于站区周边洒水抑尘，不外排。 本项目用排水统计见表2-7，水平衡见图2-1、图2-2。 表2-7 本项目用排水统计一览表 用水类别; 用水标准; 用水量（m3/d）; 废水产生量（m3/d）; 废水产生系数. 用水单位; 参数; 新鲜水; 复用水; 循环水. 生活用水; 1人; 70L/人.天; 0.21; /; /; 0.17; 0.8. 绿化用水; 40m2; 1.5L/（m2•d）; ①0.06; /; /; /; /. 道路洒水; 300m2; 1.5L/（m2•d）; ①0.28; 0.17; /; /; /. 总计; /; /; ①0.55 ②0.21; 0.17; /; 0.17; /. 注：①为非采暖期用水；②为采暖期用水. 0.04 0.55 生活用水 0.21 0.17 绿化用水 0.45 0.06 0.06 道路洒水 0.28 新鲜水 图2-1 非采暖期水平衡图（单位：m3/d） 0.04 生活用水 0.21 0.17 新鲜水 站内洒水 图2-2 采暖期水平衡图（单位：m3/d） 2）供电 由武乡西山发电有限责任公司电网接入。采用380/220V低压交流电源，加油站内设配电室。 3）供热 冬季采暖由分体式空调提供，不设洗浴设施，职工饮水采用电热水器。 11.消防 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第10.1.1条规定、《橇装式汽车加油站技术标准》（SH/T3134-2023）及《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求，配备足够的灭火器材。 橇装式加油装置为集地面防火防爆储油罐、加油机、自动灭火器于一体的地面加油系统。自动灭火器安装于加油机上方，由断阀控制的干粉灭火器或泡沫灭火器。该灭火器主要用于扑灭加油机区域的火灾。 （1）本站设1台加油机，配置4具5kg手提式干粉灭火器。 （2）本站橇装式设备一座（单机、双仓、单油品、双壁），配置1台35kg 的推车式干粉灭火器。 （3）本加油站规模站为三级加油站，配置灭火毯2块，砂子2m3。 （4）站房灭火器材按国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定配置。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程说明： 1）施工期的工艺流程 本项目施工期主要为基础施工、主体工程施工、设备安装调试及建成运行，工艺流程及产污环节见图2-3。 基础施工 主体工程 设备安装 扬尘、噪声、弃土 噪声、建筑垃圾 竣工验收 投入使用 扬尘、噪声、建筑垃圾 图2-3 施工期工艺流程及产污环节示意图 2）运营期的工艺流程 撬装加油装置全名叫阻隔防爆橇装式加油装置，是一种集集储油罐、加油机和自动灭火器等配置为一体的地面加油装置，它的外形像一个大集装箱，可进行吊装移动，具有固定加油站的所有功能本项目。本项目具体的工艺流程如下： （1）卸油 采用浸没式卸油，柴油由柴油槽车运入站内，停在卸油固定停车位，油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满油料的油罐车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好。经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，关闭与卸油软管相应的阀门，再拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。油罐车辆车辆进出产生汽车尾气和噪声；卸油阶段污染物主要为油罐车向储油罐卸油损失的油气以及油罐收发作业产生的大呼吸造成油气损失，主要污染物以非甲烷总烃为表征物。 （2）储油 对油罐车送来的油品在油罐内进行储存。油罐在未卸油和加油时，当外界气温、罐内压力在一天内的升降周期发生变化，造成油罐、输油管线系统内压力升高时，为保持油罐内压力平衡，需通过呼吸阀排放部分高浓度油气。此阶段污染物主要为油罐小呼吸挥发的油气，以非甲烷总烃为表征物，直接经呼吸阀排放。 （3）加油 加油站采用潜油泵式加油机及自封式加油枪，加油时，油品从出油管输送到加油机，再经软管到达加油枪，对停泊到位的汽车油箱加油，并根据用户要求控制油量。加油软管配备拉断截止阀。加油阶段油品的跑冒滴漏造成油气损失、汽车油箱油品置换产生废气造成油气损失，油气以非甲烷总烃为表征物。 （4）油罐维护 加油站在下述情况下要进行油罐清洗维护：新建油罐装油之前；换装不同种类的料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。本加油站每3年对油罐进行清洗，建设单位委托有资质单位进行清理，清理产生的废油渣及废油水由有资质单位清理、转运、处置，不在站区内储存。 项目工艺流程及产污环节示意见图2-3。 油罐车 地上油罐 加油机 汽车油箱 噪声、汽车尾气 非甲烷总烃 卸油 噪声、汽车尾气 非甲烷总烃 清罐废水及废油渣 噪声、非甲烷总烃、设备检修废物 图2-3 项目工艺流程及产污环节示意图 二、产排污环节 1）施工期污染环节 （1）废气：主要为施工扬尘； （2）废水：主要为施工生产废水和施工人员生活污水； （3）固废：主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾； （4）噪声：施工期噪声主要为施工设备、运输车辆产生的噪声。 2）运营期污染环节 （1）废气 ①卸油过程大呼吸排放的废气（G1），主要污染物为非甲烷总烃； ②储油过程小呼吸排放的废气（G2），主要污染物为非甲烷总烃； ③机动车加油过程排放的废气（G3），主要污染物为非甲烷总烃； ④汽车尾气（G4），主要污染物为CO、NOx、HC等。 （2）废水 ①生活污水（W1），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N； ②清洗油罐废水（W2），主要污染物为石油类。 （3）噪声 加油机、泵类、进出车辆等产生的噪声，噪声级在65～90dB(A)之间。 （4）固体废物 ①生活垃圾（S1）； ②设备检修废物（S2）； ③含油废砂（S3）； ④油罐废油渣（S4）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目尚未开工建设。本项目总占地面积为522.1m2，本项目所占场地为武乡西山发电有限责任公司现有工业用地，不新增占地（见附件5）。本项目占地范围除了现有的围墙，其余占地原为平整场地，无其他建筑设施及设备，本项目将对现有围墙进行加高，即不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 1）环境空气例行监测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），根据地方或生态环境管理部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判定项目所在区域是否属于达标区。本次评价收集了2024年武乡县环境空气质量现状监测的数据进行分析，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中各评价项目的年评价指标进行判定，判定结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 年均浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.00; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.00; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. 根据武乡县2024年全年环境空气例行监测数据可知：除O3日最大8h平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域为不达标区。 2）现状监测 ①监测点位及内容 针对本项目特征污染物非甲烷总烃，本次评价引用了《武乡县华奇石油化工有限公司第二加油站环境影响报告表》中对阳光水岸小区非甲烷总烃的现状监测数据。2024年3月18日~2024年3月20日，河南申越检测技术有限公司对《武乡县华奇石油化工有限公司第二加油站》项目站区西侧约480m的阳光水岸小区进行了大气现状监测点位，阳光水岸小区位于本项目东南3.2km处，监测因子为非甲烷总烃，具体监测情况如下： 表3-2 环境空气质量现状监测点位布设情况表 序号; 监测点; 方位; 距离; 监测项目. 1; 阳光水岸小区; SE; 3200m; 非甲烷总烃; 同步记录风向、风速、气温、气压. ②监测时间：2024年3月18日~2024年3月20日，共监测3天。 ③监测频率：非甲烷总烃每天采样4次（02:00、08:00、14:00、20:00），每次采样不少于45分钟。 ④现状监测结果统计：环境空气质量现状监测结果统计见表3-3。 表3-3 环境空气质量监测及评价结果表 监测项目; 监测点位; 小时浓度范围 （mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 超标率(%); 最大浓度占标率（%）; 达标 情况. 非甲烷总烃; 1; 0.23-0.32; 2.0; 0; 16; 达标. ⑤结果分析 根据引用监测结果可知，非甲烷总烃小时浓度值满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中规定的限值。 2、地表水 ，距本项目最近的地表水体为浊漳北源支流涅河，距离本项目约140m，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于海河流域——漳河山区——浊漳河——浊漳北源——“云簇水库出口至与南源汇合”段，水环境功能为工农业用水保护，水质要求为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。距离本项目最近的监控断面为关河水库出口断面，根据长治市生态环境保护委员会办公室公布的2024年1-12月地表水断面水质状况表，关河水库出口断面2023年1-12月水质类别为Ⅱ类水，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境保护目标的声环境质量现状。 根据现场调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）》（试行）中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。结合现场调查及工艺分析，项目撬装加油装置采用的油罐为地上双层油罐，撬装装置地面进行相应防渗、四周设置围堰，加油卸油区等进行防渗处理，项目不存在地下水、土壤环境污染途径，同时项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 根据现场调查，站址现状为平整的场地，基本无植被分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为阳城村。 2、声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：项目范围内无生态环境保护敏感点，不新增占地。 主要环境保护目标见表3-4及附图2。 表3-4 主要环境保护目标表 类别; 保护 对象; 方位; 与厂界 距离（m）; 坐标; 保护级别及要求. 东经; 北纬. 大气环境; 阳城村; SE; 460; 112°50′30.160″; 36°48′59.541″; 二类区. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目范围内无生态环境保护敏感点，不新增占地. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①施工期主要大气污染物为扬尘，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，见表3-5。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 颗粒物; 1.0. ②本项目运营期站界非甲烷总烃无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3标准限值，见表3-6；站区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A要求，见表3-7。 表3-6 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） mg/m3 序号; 污染物项目; 排放限值; 限值含义. 1; 非甲烷总烃; 4.0; 监控点处1小时平均浓度值. 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂区内 无组织 排放限值; 污染物; 排放限值; 限值含义. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目运营期间产生废水包括生活污水及清洗油罐废水，项目生活污水，水质简单，直接回用于回用于站区洒水抑尘不外排；清洗油罐废水清理完后直接由有资质单位收集处理，不在站内储存。综上，项目废水不外排。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中标准要求，见下表。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环规[2023]1 号）中“第一章第三条 本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理”；“第一章第二条 本办法所称的主要污染物，是指氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氮氧等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西实施排放总量控制的主要污染物”；“第三章第十六条 废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别不大于3吨/年，挥发性有机物排放量不大于0.3吨/年；废水化学需氧量排放量不大于1吨/年和氨氮排放量不大于0.5吨/年的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接子以核定，不需进行主要污染物总量置换”。 - 本项目为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目，本项目大气污染物仅排放少量的无组织污染物VOCs（以非甲烷总烃计），本项目营运期产生的废水不外排。综上所述，本项目将VOCs（以非甲烷总烃计）作为项目总量考核控制指标，但无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期建设内容主要为撬装式加油装置区、站房、罩棚、围堰、围墙的建设及相关设备的安装等。施工期间涉及基础工程施工、主体工程施工及设备安装等活动产生的废气、废水、噪声以及固废等将不可避免地对施工区域及运输道路周边环境产生一定的不利影响，为减轻施工期对区域环境产生的不良影响，本次评价对针对施工期污染提出可行的防范和治理措施： 1）环境空气污染防治措施 本项目施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中土方挖掘填埋等工序的产尘量较大，场地平整、设备安装等工序的产生量较小。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 评价要求建设单位严格按照《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》的通知（晋环委办函〔2022〕4号）中强化施工工地扬尘管控要求，严格落实建筑施工工地扬尘“六个百分百”管控措施，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方湿法作业、施工场地硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体措施如下。 A、施工工地百分百围挡 施工单位必须加强施工区的规划管理，严格控制施工作业范围，不得超范围作业。施工现场设置高度不低于1.8m的施工围挡（墙），墙体坚固、稳定、清洁美观，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失。并设置施工标志牌，标明当地环境保护主管部门的污染举报电话。 B、物料堆放百分百覆盖 施工物料应集中堆放，尽量减少扬尘对周围环境的影响。每一块独立裸露地面都采取覆盖措施，覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 所有砂石、灰土、等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须100%，小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 施工弃方及时清运，避免大风天气对周围环境空气造成污染。 C、出入车辆百分百冲洗 运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L。 D、施工场地路面百分百硬化 施工场所内车行道路必须全部硬化，任何时候行车道路上不能有明显的尘土，道路清扫时都必须采取洒水措施。 E、工地百分百湿法作业 施工场地应定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水次数避免物料及土方堆存起尘。 F、运输车辆百分百密闭 运输车辆应采取密闭措施并确保正常使用。渣土车辆安装卫星定位系统，并接入交通运输部联网联控平台。本项目采用的建筑垃圾运输车辆也应采取密闭措施，不得洒落。依法严查渣土运输车辆未按照规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等行为。 除此“六个百分之百”环境规范管理要求之外，施工单位必须对工程物料及土方运输车辆作出限制性规定，施工期间工地不能现场搅拌混凝土及进行砂浆拌和，水泥混凝土、沥青混凝土、砂浆等均由搅拌站供给，采用密闭罐车运输至场内，由于施工道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，施工期间还应加强环境管理、项目建设单位应严格按照有关规定，向当地环保主管部门提供施工扬尘污染防治方案，以减少施工期扬尘对周围环境的影响。 采取以上措施后，降尘效率以70%计，总之，项目施工期应严格按照以上的措施执行。只要合理规划、科学管理，施工活动不会对场地周围居民造成明显影响，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2）水环境污染防治措施 本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员产生的生活污水。项目施工范围小，废水量少，为防止废水对区域土壤及卫生环境造成不利影响，评价提出如下环保措施： （1）施工生产废水 施工废水主要来自施工本身产生的废水及暴雨地表径流。施工本身产生的废水主要包括结构阶段混凝土养护排水、各种车辆冲洗废水，施工废水中含有水泥、沙子、块状垃圾、油污等杂质；暴雨地表径流会夹带泥沙、水泥等各种污染物。本次评价要求建设沉淀池对施工生产废水进行收集、沉淀，经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。 （2）施工人员生活污水 施工人员生活污水主要为洗漱用水，由于水质简单，可直接泼洒于场地洒水抑尘，不外排。 综上所述，项目施工期废水全部综合利用不外排，对区域水环境基本无影响。 3）固体废物环境影响防治措施 施工期间固体废物主要来自施工垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工垃圾 施工期间产生建筑垃圾，包括挖掘的土石方、少量废弃建材（如 砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等。施工过程中的建筑垃圾应及时清运，尽量采取回收利用资源化方式处理，不能回收利用的采取定点收集方式，运往环卫部门指定地点处置。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工人员将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，建设单位将此部分生活垃圾收集后运往环卫部门指定地点处置，不会对周围环境产生影响。 采取上述措施后，施工期固体废物得到妥善处置，不会对周围环境造成明显影响。 4）声环境影响防治措施 施工期主要噪声源主要来自推土机、挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、振捣机、电锯、吊车、升降机以及各种车辆，对周围环境造成一定程度的噪声污染，随着施工期的结束这些噪声污染会自动消除。为减轻施工期噪声对周围环境的影响，评价要求采取以下措施： （1）合理安排施工时间 施工单位事先必须制定合理的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声施工工程应尽量安排在白天，减少夜间施工量。 （2）合理布置施工场地 根据当地风向、风速变化规律，应合理布置施工场地，对高噪声污染设备应放置于相对下风向，避开周围主要生活集中区。 （3）降低设备声压等级 在施工设备选型上应尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；挖土机、推土机等固定机械设备和挖土、运土机械可采用排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法；对动力机械设备应进行定期维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动和消声器的损坏而增加其工作声压级；闲置不用的设备应立即关闭等。 （4）降低人为噪音 操作人员应按规定进行机械设备操作，减少模板、支架等的碰撞噪声。 （5）建立临时声障 对位置相对固定的机械设备尽可能布置于棚内进行操作；对不能入棚的产噪设备，可建立单面声屏障。 在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。 综上分析，施工期采取评价提出的各项环保措施后，各污染物可做到达标排放，对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响及污染防治措施 1.1主要污染物产生及预计排放情况 表4-1 主要污染物产生及预计排放情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 产生浓度和 产生量; 污染治理设施; 是否为可行技术; 排放形式; 排放浓度和排放量. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 1; 卸油大呼吸; 非甲烷总烃; /; 0.05; 项目仅进行柴油加油活动；项目的油罐采用地上油罐，油罐结构为双壁钢制储油罐，油罐位于撬装加油站内部；油罐车卸油采用浸没式密闭卸油方式；项目安装防爆液位仪和泄漏检测仪; 是; 无组织; /; 0.05. 2; 储油小呼吸; 非甲烷总烃; /; 0.01; 是; 无组织; /; 0.01. 3; 加油机加油; 非甲烷总烃; /; 0.08; 是; 无组织; /; 0.08. 4; 汽车尾气; CO、NOx、HC; /; /; 熄火停车，设车辆疏导标志，站区内路面应保持清洁、平整; 是; 无组织; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气产排情况 1）卸油、储油、加油产生废气 加油站卸油、储油及加油产生废气主要来源于3个阶段：①卸油损耗（当油品从油罐车卸油到储油罐中，会产生卸油损耗，即“大呼吸”）；②储油损耗（当加油站柴油储存于储油罐中，会随着外界环境温度的变化产生油品的储存损耗，即“小呼吸”）；③车辆加油作业损耗（当油品储油罐通过加油机输送到汽车时，会发生加油零售损耗）。 油气以无组织排放的形式散逸到空气中，主要污染物为非甲烷总烃。 （1）卸油大呼吸废气 本项目储油罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减少，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导 致的损失叫“大呼吸”损失。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中表 4 ，B类地区柴油卸车损耗率为0.05%。项目柴油总量为100t/a，则柴油卸车油气产排量为100t×0.05%=0.05t/a。 （2）储油小呼吸废气 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种通过罐顶呼吸阀进行油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中表 1 ，本项目储油过程中柴油损耗率均为0.01%。项目柴油总量为100t/a，则储油过程中产排量为100t×0.01%=0.01t/a。 （3）加油机加油废气 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）表7，加油过程中柴油损耗率为0.08%，项目柴油总量为100t/a， 则加油过程中油气产排量为100t/a×0.08%=0.08t/a。 卸油、储油、加油过程非甲烷总烃产排情况见表4-2。 表4-2 项目非甲烷总烃产生及排放情况 污染源; 产生量（t/a）; 回收率（%）; 排放量（t/a）. 卸油大呼吸; 柴油; 0.05; /; 0.05. 储油小呼吸; 0.01; /; 0.01. 加油机加油; 柴油; 0.08; /; 0.08. 合计; 0.14; /; 0.14. 2）汽车尾气 本项目营运期进出车辆排放的尾气，其污染物主要为CO、NOx、HC等，汽车尾气排放量较少，属无组织排放，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气流动扩散稀释排放。营运期进出车辆和油罐车加油、卸油时应熄火停车，设置车辆疏导标志，减少车辆怠速产生汽车尾气；站区内路面应保持清洁、平整，并加强对进出车辆的管理，则汽车尾气对周边大气环境影响较小。 1.3大气污染防治措施 本项目仅进行柴油加油活动，项目为企业内部撬装式加油站，项目的油罐采用地上双壁钢制油罐；且本项目设置密闭卸油管路系统装置，另外油罐位于撬装加油站内部可减小日照引起的罐内温度变化，油罐顶部均与通气管相连，柴油通气管管口设置阻火透气帽，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，并采用液位计进行油品密闭测量。 为保证项目内设置及油气排放均满足要求，结合《汽车加油加气加氢站技术规范》（GB50156-2021）与《橇装式汽车加油站技术标准》（SH⁄T3134-2023）的要求，评价建议建设单位采取以下措施： - 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 - 卸油接口应安装公称直径为100 mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖。 （3）连接软管应采用公称直径为100 mm的密封式快速接头与卸油车连接。 （4）所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀。 （5）连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。 （6）卸油后应先关闭与卸油软管相关的阀门，再断开卸油软管。 （7）安装防爆液位仪和泄漏检测仪。 （8）所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭。 （9）应采用符合GB50156相关规定的溢油控制措施。 （10）应严格按规程操作和管理，定期检查、维护并记录备查。 采用以上措施可有效减少卸油、储油、加油过程中的油气排放。 1.4大气污染物排放达标分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中关于排气筒的相关规定包括：“6.1排放各种生产工艺过程中产生的气态大气污染物的排气筒，其高度一般不得低于15m。如因生产工艺等条件的限制，只能设置低于15m的排气筒，该排气筒按无组织排放源对待。”和“7.1凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放”。 本项目柴油加油过程中产生的油气以无组织方式排放；油品储存采取密闭储存措施，通气管口安装阻火透气帽，项目柴油卸油、储油产生的油气通过阻火透气帽，经4m高通气管排放，通气管高度不足15m，则视为无组织排放。该撬装加油装置在采取以上措施后，本项目站界非甲烷总烃无组织排放可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3标准限值要求；站区内无组织排放的非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A要求。 因此，本项目在采取相应的环保措施后能够实现达标排放，对区域环境空气产生的影响较小。 1.5污染物监测要求 建设单位应委托有资质的环境监测单位定期开展监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设单位。根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020），本项目大气污染源监测点位、监测项目与监测频率见表4-3。 表4-3 污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测单位. 废气; 无组织; 厂界上风向设1个参照点，下风向扇形布设4个监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 委托有资质单位. 厂内设1个监控点; 非甲烷总烃; 1次/年. 2、运营期水环境影响及污染防治措施 1）废水产排情况 （1）生活污水 根据公用工程分析，生活污水产生量为0.17m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，回用于站区洒水抑尘，不外排。 （2）清洗油罐废水 储油罐的清洗定期由有资质单位负责清洗，采用机械清洗的方式清洗，一般3年清洗一次，类比同类项目，清洗废水产量约0.5m3/次，清理完后直接由有资质单位收集处理。 2）废水治理措施 （1）生活污水 生活污水主要为职工日常洗漱废水，水量较少，水质简单，直接回用于站区洒水抑尘，不外排。 （2）清洗油罐废水 储油罐的清洗定期由有资质单位负责清洗，清理完后直接由有资质单位收集处理，不在站区内储存。 3）水污染物排放口信息 本项目废水不外排，因此，不需设置水污染物排放口。 4）水污染物监测要求 本项目未设置水污染物排放口，因此无需进行水污染物的监测。 3、运营期声环境影响及污染防治措施 1）噪声源分析 本项目噪声主要为加油机、泵类的运行噪声以及车辆进出加油站产生的交通噪声。主要产噪设备源强见表4-4。 表4-4（1） 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; （声压级/距声源距离）/（dB（A）m; 防治措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 加油泵; /; /; /; /; 70/1; 基础减振; 连续. 2; 加油机; /; /; /; /; 60/1; 低噪设备、减振; 连续. 3; 机动车; /; /; /; /; 65/1; 减速慢行，禁止鸣笛; 间断. 表4-4（2） 工业企业噪声源强调查清单（室内点源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 声源源强 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 加油装置; 潜油泵; 80; 减振、隔声; 5; 0; 1; 2; 74; 连续运行; 10; 64; 1. 注：以站区西南角为坐标原点，正东为X轴，正北为Y轴，竖直向上为Z轴. 2）污染防治措施 为减小项目噪声对周围声环境的影响，本次评价提出以下噪声防治措施： （1）站内设备合理布局，将高噪声源设备尽量远离站界； （2）设备选型方面，满足功能的要求前提下，优先选用低噪先进的设备，从源头上降低噪声源，同时加维护保养，保持其良好的运行效果； （3）要求建设单位对泵类采取基础减震的措施降低噪声； （4）产噪设备应定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，防止机械噪声和振动加大； （5）加油进出车辆在进出加油站时减速慢行；建设单位在加油站出入口设警示牌，禁止车辆鸣笛，可有效减少车辆鸣笛产生的瞬时高噪音对周围环境的影响。 3）噪声预测 结合项目所在区域的环境噪声现状值、项目自身噪声源强等，本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测计算模式，附录 A 中的相关公式进行计算。 - （1）室外点声源噪声计算公式 Lp（r）=Lp（r0）+Dc—（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中： r：预测点到声源的距离； r0：参考位置距离声源的距离，m Adiv：距离衰减，dB； Abar：屏障引起的衰减，dB； Aatm：空气吸收衰减，dB； Agr：地面效应引起的衰减，dB； Amisc：其他多方面效应引起的衰减，dB； Dc：指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级偏差程度，dB； Lp（r）：预测点的声压级； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的生压级； 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv，对单点声源的几何发散衰减用以下公式计算： LA（r）LA（r0）20lg（r/r0） （2）室内声源计算公式 Lp2LP1(TL6) 式中： LP1、LP2：靠近开口处（或窗户）室内、外某倍频带的声压级，dB； TL：隔窗（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 - （3）噪声贡献值计算 - 式中：T—用于计算等效声级的时间，s； - N—室外声源个数； - ti—在T时间内i声源工作时间，s； - M—等效室外声源个数； - tj—在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测结果 - 噪声预测值见表4-5。 表4-5 噪声预测结果一览表 分类; 监测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 站界; 1#; 23.8; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 达标. 2#; 31.9; 达标. 3#; 27.9; 达标. 4#; 21.8; 达标. - 根据噪声预测，加油站厂界噪声预测点贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。综合分析，在严格执行评价提出的治理措施的前提下，项目对声环境的影响是可以接受的。 - 4）噪声监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），噪声监测计划见表4-6。 表4-6 噪声监测计划方案 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测负责机构. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 委托当地有资质的环境监测单位. 4、运营期固体废物环境影响及污染防治措施 本项目固体废物主要包括设备检修废物、含油废砂、储油罐油渣以及职工办公产生的生活垃圾，其中设备检修废物、含油废砂、储油罐油渣属于危险废物。 1）生活垃圾 本项目职工定员为3人，年工作365天，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·d）计算，生活垃圾产生量为0.55t/a。加油站站内设封闭式垃圾桶，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 2）危险废物 （1）设备检修废物 加油机、管道等设备平均每年检修一次，检修保养过程中会产生废机油、废棉纱、废手套，废机油产生产生量约为0.1t/a；废棉纱、废手套产生量约为0.02t/a；废机油的储存会产生废油桶，废油桶的产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），设备检修生产的废物为危险废物，废机油类别为HW08，废物代码为900-249-08，危险特性为T，I；废棉纱、废手套别为HW49，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In；废油桶类别为HW08，废物代码为900-249-08，危险特性为T，I。废机油统一收集后在聚氯乙烯桶暂存，废棉纱、废手套用尼龙袋盛装，然后暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置。 （2）含油废砂 处理储油罐、加油机跑冒滴漏油污产生含油废砂量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油废砂为危险废物，危废类别为HW08，废物代码为900-249-08，危险特性为T，I。含油废砂统一收集后在聚氯乙烯桶暂存，然后暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置。 （3）油罐废油渣 储油罐清洁固体废物主要是清罐时产生的罐底淤积物，这些固体废物属于危险废物。储油罐清理为3年一个周期，类比同类型项目可知，一般1个油罐约有沉积物0.4～0.8t/次（评价按最大量0.8吨计算）。本项目共设置1个储油罐，油罐每三年清理一次，则本项目油罐清理废油渣产生量为0.8t/次（三年）。根据《国家危险废物名录》（2025年版），储油罐油渣为危险废物，危废类别为HW08，废物代码为900-221-08，危险特性为T，I。清洗后的废油渣由有资质单位回收带走，不在站区内储存。 本项目危废贮存库依托公司现有的危废贮存库。公司现有的危废贮存库位于厂区东北方向，距离本项目约800m，占地面积约30m2，最大的存储容量约40t，根据向建设单位了解，公司目前每年的危废的产生量约30t左右，其剩余容量可满足本项目0.23t/a的贮存要求；根据建设单位提供的危废协议，危废库已存储危废种类包括HW08、HW49等，不同的危废种类分区贮存且采取了相应的隔离措施可满足本项目危废贮存种类的要求。该危废库已通过竣工环境保护验收，根据现场调查，该危废库配备了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，不同的危废进行分区贮存并采取相应的隔离措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 厂内危险废物运输：本项目距离公司现有的危废贮存库约800m，其相对位置关系如附图3所示，为规范厂内危废运输，评价提出以下建议：首先对危废进行分类并采用防漏、耐腐蚀的密闭容器（如HDPE桶、吨袋）规范包装，张贴完整标签；运输前检查包装完好性，操作人员穿戴防护装备，小批量使用防泄漏手推车或防爆叉车，大批量采用专用防漏运输车；按固定路线低速（≤5km/h）运输，避开人员密集区，液态废物需加装吸附棉；入库时核对包装和标签信息，按特性分区存放（如易燃区、腐蚀区），保持安全间距，登记台账；全程配备应急物资，发生泄漏立即隔离处置。运输工具需定期检查，记录保存至少5年，确保符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。 危险废物转移要求：转移危险废物应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。本项目危险废物的转移要严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日施行）中相关要求。建设单位必须做好危险废物的申报登记，建立台账管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 项目固体废物产生量见表4-7，危险废物汇总见表4-8。 表4-7 固体废物产生及处置情况表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 产生量（t/a）; 综合利用或处置方式. 1; 职工办公; 生活垃圾; /; 0.55; 站内设封闭式垃圾桶，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理. 2; 设备检修; 废机油; 危险废物; 0.1; 废机油统一收集后在聚氯乙烯桶暂存，废棉纱、废手套用尼龙袋盛装，然后暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置. 3; 废棉纱、废手套; 0.02. 4; 废油桶; 0.01. 5; 处理储油罐、加油机跑冒滴漏油污; 含油废砂; 0.1; 含油废砂统一收集后在聚氯乙烯桶暂存，然后暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置. 6; 油罐清理; 油罐废油渣; 0.8t/3a; 油罐需定期由有资质单位清洗，清洗后的废油渣由有资质单位回收带走，不在站区内储存. 表4-8 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 废物 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备检修; 液态; 有机物; 矿物油; 每年; T，I; 暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置. 2; 废棉纱、废手套; HW49; 900-041-49; 0.02; 固态; 有机物; 矿物油; 每年; T/In. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 固态; 有机物; 矿物油; 每年; T，I. 4; 含油废砂; HW08; 900-249-08; 0.1; 油污; 固态; 有机物; 矿物油; 半年; T，I. 5; 油罐废油渣; HW08; 900-221-08; 0.8t/3a; 储油罐清理; 固态; 有机物; 矿物油; 五年; T，I; 清洗后的废油渣由有资质单位回收带走，不在站区内储存. 综上，本项目运营期以“减量化、资源化、无害化”为原则，在对固体废物进行分类收集、暂存和处置过程中严格按照相关要求执行，对运营期产生的固体废物采取有效措施防止固体废物在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置方案对固废进行处理，项目运营期各类固体废物均得到妥善有效的处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、运营期地下水环境影响及污染防治措施 1）水文地质条件 （1）区域含水岩组划分 基于岩性对地下水贮存的空间条件，对地下水的运动、赋水程度影响极大，不同成因类型的地下水分布，现以岩性为基础，依其运动形成及赋水程度等情况，武乡县大致划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水、碳酸岩类岩溶水三种类型。 ①松散岩类孔隙水 按富水程度和成因类型，分湖积层承压水富水亚区、山间冲积层潜水弱富水亚区两种。前者水位埋深1~5m，个别自流，含水层埋深5~10m，最深达30m以上，含水层岩性为砂、卵石层，厚度5~50m，单位涌水量2~13L/s·m。 按不同地层时代含水层富水情况分六种，即第四系全新统冲、洪积砂砾石孔隙水（分布在涅河、浊漳北源干流、蟠洪河的河床及部分支流地段，含水层埋深5m 左右，厚度3~10m）、第四系上更新统孔隙潜水（分布在县东部中低山丘陵区的山坡与顶部，为坡、洪积黄土孔隙潜水；分布在县西故城、丰州平川区，为冲、洪积土孔隙潜水，水位埋深0.58m~50m，含水层厚度30m左右，出水量0.5t/h左右）、第四系中更新统孔隙潜水（见于低山丘陵区，含水层以冲、洪积红黄色亚粘土为主，有时也从红色土裂隙中渗出，水位埋深1~5m，出水量在0.1~0.5t/h 以下）、第四系下更新统孔隙潜水（出露面积较小,见于涌泉至故城一带,含水层为湖相沉积,为粗、细粉砂，厚度5-50m，埋深0.8~10m，涌水量 0.11~4.5t/h）、第三系上新统的陆相红土孔隙潜水（分布在洪水、蟠龙、韩北等地的黄土丘陵沟谷及近山基岩地段，水位埋深0~23.61m，涌水量在0.1t/h 左右）、第三系上新统的湖相沉积孔隙承压水（分布在丰州至故城一带，含水层主要为粉、细、中、粗砂及少量卵砾石，水位埋深1.05~2.64m，含水层总厚度65m，出水量291m 至640t/d，以下城、张村、凹儿等井孔所证实）。 ②碎屑岩类孔隙水 主要指二叠系至三叠系一套陆相碎屑岩。由不同粒级的粗、中、细砂岩、泥岩、页岩和煤层组成，为陆相多旋回沉积。每次旋回以页岩、泥岩相成隔水层，粗、中、细、粉砂岩组为含水层，二者相间为其特点。构造上又处于沁水沉降带的有利条件，同时在其内部发育一系列北东向背斜、向斜构造，在地形有利时，常构成自流盆地及单斜自流。目前，除人畜吃水的井、泉外，洪水地区煤田钻孔揭露。按含水层底层时代和富水程度共分为六种：即二叠系下统风化裂隙潜水（分布在县东黄土丘陵区，含水层一般埋深1~1.75m，水位埋深0.95~3.95m，出水量0.0036t/h，雨季水位上升，旱季水位下降）、二叠系下统深部承压水（主要为煤层顶板砂岩）、二叠系上统风化裂隙潜水（基岩裸露地表，局部上覆有新生界第三系、第四系地层，小溪小泉发育，人畜吃水方便，境内分布广泛。据民井调查，水位埋深1.5~5m，出水量0.036~1.5t/h，单位涌水量0.002t/s·m，另外还有许多泉水点，流量0.09~0.72t/h）、二叠系上统深部承压水（在煤田钻孔中有所揭露，出水量0.182t/h，水位埋深4.76m）、三叠系风化裂隙潜水（范围较广，上统在分水岭一带呈零星分布，中、下统在县城南、北和县西广大地区分布。局部上覆有新生界底层，小溪小泉发育，人畜饮水方便，水位埋深0.5~5m，出水量0.01~1.5t/h，单位涌水量0.015~1.26t/h·m，泉水点流量约为 0.013~0.3L/s）、三叠系深部承压水（全县有三个钻孔资料：即关河井、寨沟自来水公司自流井、松庄自流井）。 ③碳酸岩类岩溶水 主要包括寒武系鲕状灰岩、白云岩和奥陶系后层石灰岩，白云质灰岩、泥质岩等，裂隙和岩溶比较发育，透水性和含水性强。按覆盖情况分为两个亚区：裸露型岩溶水亚区（分布在蟠洪河以东的韩北、石门、窑湾等地，出露中、上寒武系与奥陶系地层，在武乡和黎城交界处有蛟龙洞泉水。在中、下奥陶系地层接触段，见有四处泉水点）、隐伏型岩溶水亚区（分布在蟠洪河两侧。在奥陶系灰岩上部覆盖有石炭系、二叠系含煤地层及少量的第三、第三系地层。1957年的部分钻孔揭露了中奥陶系地层100m深，未见溶洞，只见裂隙发育，岩蕊破碎，水位埋深145.58m，出水时0.0218~9.8L/s）。 （2） 区域地下水补、径、排条件 碳酸盐类岩溶水区：由于地形上呈东高西低的单调面山，地貌上为基岩裸露的中、低山区，大气降雨沿岩石节理、裂隙直接深入地下，造成地面严重缺水，出现干沟谷，构成了该地区地下水补给的一大明显特点。径流方向多是沿着隔水层层面的倾斜方向运动，其动态均受季节性变化影响。 碎屑岩类裂隙水区：由于碎屑岩类分布在中低山区及丘陵区，裂隙水的补给来源是大气降水。隔水层和含水层相间出现，流区排泄区不大明显，一般位于当地侵蚀基准面以上的含水层，接受降雨补给后，多以接触泉水的形式排泄出地表，小溪小泉发育。 松散岩类孔隙水区：由于该类含水岩系分布在河谷地形低凹处，除接受大气降水补给外，还接受四周高处碎屑地下水补给，水位埋藏浅，泉水的泻出及承压水的自流，构成了地下水向地表水系排泄，从而又补给地表水。但因含层多是细粒相，从岩性上限制了含水层的富水性，其次，县东分布了大量碳酸岩石，岩溶水埋藏较浅，成为吸取大气降水、地表水及上部含水层地下水的场所。这样既减少了孔隙水的补给来源，又造成了第四系含水层个别地段缺水。 （3）区域地下水化学特征 武乡县地下水质良好，均适合工农业用水标准。其类型基本分为两种： 重碳酸钙型水：在县境分布范围最广，从碳酸盐类分布区到碎屑类以致松散分布区，均是此种水质，矿化度均小于0.5mg/L，一般在0.192~0.481mg/L；总硬度9.4~13.5德国度；pH值7.1~7.4。 重碳酸—硫酸钙型水：分布范围较小，仅限于故县以东浊漳河北源干流流域与蟠洪河河谷地带，系受石炭系、二叠系地层含黄铁矿的影响，矿化度0.275~0.489mg/L， pH值6.8~7.4、总硬度10.9~13.2德国度，个别16.5~18.1德国度。 本项目附近居民饮用水主要取自市政供水管网，本项目主要位于湖相沉积孔隙承压水。 2）地下水影响分析 （1）正常状况 ①项目废水对地下水环境的影响分析 项目运营期对地下水可能的影响为项目废水下渗对地下水环境产生影响，主要污染途径为废水随意外排进入地表水水体，地表水进行地下水补给过程中污染地下水环境；此外如果废水直接泼洒到未进行防渗处理的地表，则可能直接下渗污染地下水环境。本项目废水主要为生活污水及清洗油罐废水，生活污水水质简单，直接回用于站区洒水抑尘，不外排，储油罐的清洗定期由有资质单位负责清洗，清理完后直接由有资质单位收集处理，不在站区内储存。项目废水基本不会周围地下水环境产生影响。 ②项目固废对地下水环境的影响分析 本项目固体废物主要包括设备检修废物、含油废砂、储油罐油渣以及职工办公产生的生活垃圾。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理；设备检修废物均属于危险废物，收集后暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置；含油废砂收集后在聚氯乙烯桶暂存，然后暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置；清洗后的废油渣由有资质单位回收带走，不在站区内储存。项目产生的固废均得到了合理的处理与处置，不会对周围的地下水环境产生影响。 ③项目撬装加油装置区对地下水环境的影响分析 项目撬装加油装置采用的油罐为地上双层油罐，撬装装置区地面进行防渗处理、四周设置围堰，此外加油卸油区等区域进行防渗处理，正常状况下不会造成因渗漏而引起地下水污染的问题。 综上所述，在采取评价提出的环保措施后，正常状况下，本项目固体废物尤其是危险废物得到了合理处置，废水不外排，橇装式加油装置进行了严格的防渗要求，处于正常运行中，项目的运营对当地地下水水环境影响不大。 （2）非正常状况 本项目撬装加油装置防渗措施出现故障，油品泄漏后对地下水环境造成影响；柴油在输送过程中发生跑、冒、滴、漏和事故性泄漏对地下水环境造成影响；加油操作过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损有少量油品滴残留油品渗入土壤，从而对地下水环境造成影响。 3）地下水污染防治措施 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。 （1）源头控制 根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）相关要求，本次评价提出如下防治措施： 本项目对地下水存在的影响主要为撬装加油装置区，项目撬装加油装置采用的油罐为地上双层油罐，撬装装置地面进行防渗、四周设置围堰，防护围堰内的有效容量≥40m3可满足项目柴油泄露时的收集要求；油罐两层罐壁之间的空间设漏油检测装置，可保证内罐与外罐任何部位出现渗漏时均能被发现；加油卸油区等区域进行防渗处理。 （2）过程阻断 严密监控污染源污染状况，设置必要的检修时间及检修周期，在一个检修周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检修工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。 （3）分区防渗控制措施 根据项目总平面布置情况对场区进行分区防渗。针对不同功能区，将场区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防控。分区防渗图见附图11，具体防渗措施见下表： 表4-9 防渗分区及防渗要求表 防渗分区; 防治区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 一体化撬装式加油装置区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-7cm/s. 一般防渗区; 加油卸油区地面等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1x10-7cm/s. 简单防渗区; 站房等其他区域; 地面一般硬化. 综上所述，在采取评价要求的措施后，本项目废水、固废合理处置，一体化撬装式加油装置等按照要求进行了严格的防渗要求和工艺要求，项目的运营不会对地下水环境造成较大影响。 3）地下水环境监控与管理 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）及《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）中相关要求，进行地下水日常监测。 本项目处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外，根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，须设一个地下水监测井，地下水监测井设置在加油站内，拟设在撬装式加油装置区南侧约5米处，拟建位置见附图4，在保证安全的情况下，尽可能靠近撬装式加油装置区。地下水监测井结构采用一孔成井工艺，井管的内径要求不小于50mm；拟采用PVC-U井管；拟建10m深监测井（具体井深以现场打井情况确定）。地下水监测指标及频率如下： ①定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测并中是否存在油品污染，定性监测每周一次； ②定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表： 表4-10 地下水监控计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测单位. 拟建水井; 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 1次/季度; 委托有资质单位. 六、土壤环境影响分析 1）土壤环境影响因子识别 根据工程分析，本项目对土壤环境的影响主要为运营期，本项目的废水、固废均得到了合理的处置与利用；项目撬装加油装置采用的油罐为地上双层油罐，撬装装置地面进行防渗、四周设置围堰，加油卸油区等区域进行防渗处理；正常状况下不会造成因渗漏而引起土壤污染的问题。非正常状况下，项目固废乱堆乱放；项目撬装加油装置防渗措施出现故障、油罐出现裂痕；柴油在输送过程中发生跑、冒、滴、漏和事故性泄漏；加油操作过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损有少量油品滴残留油品渗入土壤，从而对土壤环境造成影响。综上分析，本项目运营期土壤环境影响途径主要为垂直入渗。 本项目土壤环境影响类型与影响途径见表4-10，影响源及影响因子识别见表4-11。 表4-11 土壤环境影响类型与影响途径 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √. 服务期满后. 表4-12 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注. 一体化撬装式加油装置区; 储存; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃; 非正常状况. 2、土壤环境保护措施 本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗和扩散等方面进行控制。 （1）源头控制措施 本项目可能造成土壤污染的环节主要包括项目运营中产生的废水和危险废物等污染物。根据工程分析，本项目的废水不外排；各危废均得到了合理处置；本项目一体化撬装式加油站，储油罐采用了双壁钢制油罐，双壁之间设有漏油检测设施；本项目油罐车卸油采用密闭卸油方式；项目四周设置围堰；站内内的一体化撬装式加油装置区以及其它建筑区按照分区防渗的原则进行了分区防渗。 经上述措施，可在源头上有效减轻项目对土壤环境的影响。 （2）过程防控措施 根据项目特点，本项目将采取分区防渗： 重点防渗区：本项目重点防渗区为一体化撬装式加油装置区。 一体化撬装式加油装置区：材质及防腐、防渗符合《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T3177-2015）的要求。 一般渗区：主要为加油卸油区。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1x10-7cm/s。 简单渗区：站房等其他区域，一般地面硬化。 根据分析，项目在采取评价提出的措施后，本项目对土壤环境的影响较小。 7、运营期环境风险影响及污染防治措施 1）评价依据 （1）风险调查 本次环境风险评价主要从危险物质数量和分布情况、生产工艺特点进行风险源调查。危险物质调查范围主要包括原辅材料、燃料、产品、污染物和火灾、爆炸伴生/次生污染物等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的环境风险物质为柴油、机油及废机油，属于环境风险物质。环境风险物质调查结果见表4-13。 表4-13 环境风险物质调查结果表 序号; 名称; 形态; CAS; 存在单元; 临界量. 1; 柴油; 液态; /; 储油罐; 2500t. 2; 机油; 液态; /; 撬装式加油装置区; 2500t. 3; 废机油; 液态; /; 危废贮存库; 2500t. （2）风险潜势初判 危险物质数量与临界量比值（Q）： Q为每种物质在厂界内最大存在总量与其对应临界量的比值。当存在多种危险物质时，则按下式计算： Q=q1/Q1+ q2/Q2+······+ qn/Qn； 式中：q1，q2，······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，······，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中物质名称及CAS号，确定本项目涉及的风险物质为柴油、机油及废机油。本项目设置一座双壁钢制柴油罐，油罐总容积40m3，根据项目可研，柴油密度按0.85t/m3计算，则本项目柴油最大的储存量为40m3×0.85t/m3=34t。 风险物质数量与临界计算结果见表4-14。 表4-14 风险物质数量与临界计算结果表 序号; 物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 柴油; 34; 2500; 0.014. 2; 机油; 0.5; 2500; 0.00024. 3; 废机油; 0.1; 2500. 项目Q值∑; 0.01424. 经计算得，项目Q值=0.01424＜1，因此，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-15 环境风险评价工作等级划分表（HJ169-2018） 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由上表可知，判定本项目环境环境风险评价等级为简单分析。 2）环境风险识别 根据分析，运营过程中可能存在的主要环境影响途径有：柴油发生泄漏，火灾爆炸等对环境产生的影响，机油、废机油泄露会对附近水体、土壤造成污染。 （1）柴油 ①火灾爆炸 柴油属于易燃液体，用加油枪直接给汽车加油或向非金属容器加油，可能因静电起火引发火灾爆炸，易燃液体在生产过程发生泄漏极易挥发；检修过程中未进行置换或置换不完全，当与空气形成爆炸性混合物后遇点火源会发生火灾或者爆炸。 ②泄漏 加油区卸油和加油过程操作不当引起的泄漏对大气环境、地下水、土壤、地表水造成污染。 （2）机油、废机油泄露事故风险 机油、废机油以桶装形式储存。因此，项目运行过程中潜在的危险因素为机油、废机油储存。机油、废机油不慎泄漏首先会污染厂区的土壤，若流出厂外后流入附近河流，可能对地表水体和水源地造成污染。 通过上述分析，汇总本项目风险识别结果见下表。 表4-16 项目环境风险识别一览表 序号; 风险源; 物质; 风险类型; 影响途径; 后果分析. 1; 储油罐; 柴油; 泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放; 通过大气扩散至周围村庄等; 污染大气环境、地表水、地下水、土壤. 2; 撬装式装置区; 机油; 泄露; 垂直下渗、地表漫流; 对厂区周围的水体、土壤产生影响. 3; 危废贮存库; 废机油; 泄露; 垂直下渗、地表漫流; 对厂区周围的水体、土壤产生影响. 3）环境风险分析 加油站作业时风险主要发生在卸油、量油、加油、抽渣四个环节；非作业状态下风险产生主要原因为油蒸汽沉集、油罐管道泄漏、雷击等。 主要风险类型有火灾、爆炸和泄漏。本项目加油系统风险类别及产生环节分析见表4-17。 表4-17 加油系统风险类别及生产环节分析 风险产 生环节; 泄漏; 火灾、爆炸. 作业状态; 卸油; ①卸油是对液位监测不及时造成油罐满溢；②连接胶管、密封垫等破损使油品滴漏；③静电起火；④卸油中遇明火; ①油品外溢，产生的油蒸汽和油品遇火星、振动、摩擦等易发生爆炸和火灾；②由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火花立即燃烧；③由于油管无静电接地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车无静电接地等原因，造成静电积聚放电，点燃油蒸气；④当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧. 量油; /; ①油罐车送油到站后未静置稳油即开盖量油，导致静电起火；②量油时，量油尺与钢制管口摩擦产生火花，可能引起爆炸燃烧. 加油; ①加油作业超装外溢；②油品泄漏。; ①油蒸汽外泄引发爆炸；②外溢油品遇到火星引发爆炸和火灾. 清罐; /; 残余油蒸汽引发火灾和爆炸. 非作业状态; 油蒸汽沉积; /; 油蒸汽沉积于低洼处，遇到明火易发生爆炸燃烧. 油罐管道泄漏; 由于腐蚀、制作缺陷、法兰未紧固等原因，油品渗漏; 渗漏油品引发火灾. 雷击; /; ①雷电直接击中油罐或加油设施；②雷电作用在油罐、加油机等处产生间接放电. （1）火灾或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。 火灾爆炸事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急。此类事故发生的机率很小，且发生的原因多数是违章操作、管理不严以及设备管道检修和维护不善所致，这种事故一旦发生，其后果十分严重。泄漏事故的发生频率相对火灾爆炸事故出现的频率要高一些，但其出现带有明显的随机性、偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，因此带来的后果也较为严重。因此，本次评价主要针对泄漏事故进行环境风险评价。 （2）泄漏对环境的影响 ①对地表水的影响 泄漏或渗漏的柴油或机油、废机油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目加油站采用了一体化撬装式加油装置，项目油罐采用双壁钢制油罐，两层罐壁之间的空间设漏油检测装置，可保证内罐与外罐任何部位出现渗漏时均能被及时发现。机油以桶装的形式贮存于撬装式加油装置区、废机油以桶装的形式贮放于危废贮存库。 如遇雨季，项目油罐、输油管道或机油、废机油泄漏，油品随雨水外排，进入地表水，对水体造成一定的影响；火灾爆炸事故发生时引起油品泄漏，进入地表水体，对其产生危害。 为防止风险的产生，本次评价要求建设单位做好加油站防泄漏的措施，并加强管理，定期检查输油管线的密封性。 ②对土壤、地下水的影响 机油、废机油的盛装容器、油罐和输油管线腐蚀渗漏污染土壤，不仅造成土壤盐碱化、毒化，导致土壤破坏和废毁，而且其有毒物能通过农作物尤其是地下水进入食物链系统，最终直接危害人类。其进入土壤后，会破坏土壤结构，分散土粒，使土壤的透水性降低。其富含的反应基能与无机氮、磷结合并限制硝化作用和脱磷酸作用，从而使土壤有效磷、氮的含量减少。特别是其中的多环芳烃，因有致癌、致变、致畸等活性和能通过食物链在动植物体内逐级富集，它在土壤中的累积更具危害。 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 当罐体由于腐蚀等原因发生油品泄漏时，如果防渗透扩散设施设置不合理，泄漏油品进入土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，从而污染地下水。 因此，建设单位应做好储油罐的防腐工作，加强管理，定期检查维修。加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对土壤和地下水影响较小。 ③对大气环境的影响 本项目柴油泄漏后，泄漏液体蒸发除引起爆炸火灾等事故外，还将对大气环境造成一定的影响。对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品的挥发速度因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度等。 本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，可及时发现，油品渗漏量较小，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 当管道破裂时，由于柴油是挥发性液体，泄漏后液体蒸发量大，在液池上面形成蒸气云，并扩散到周围大气中，对当地大气环境造成一定的影响。 因此泄漏事故时，油品挥发排放的油气将对大气环境造成一定的不利影响，应在生产过程中加强管理，尽可能避免事故的发生。 4）环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 风险事故的发生往往是由于管理不当、操作失误及设计不合理等引起的。因此，要从项目设计、管理、操作方面着手防范事故的发生，建立健全制度，采取各种措施，设立报警系统，杜绝事故发生。为了最大限度的降低风险发生的可能性，需对项目在整个运营过程产生的风险隐患进行防范，避免和减轻风险影响的措施有： ①本项目严格按照《橇装式汽车加油站技术标准》（SH⁄T3134-2023）、 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）相关规定，落实站区总图布置、建筑方面的安全间距和防火距离，落实卸油、加油等设备防静电、防雷击等措施，落实消防设备配备要求；本加油站安装双层油罐、双层输油管道。 ②对储罐、阀门等进行定期检测，发现储罐或阀门的设备损坏及时修复或更换。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。 ③加油站安装油罐自动液位报警和防渗报警系统，及时掌握油罐情况，做好防渗、防漏等污染防治措施，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 ④按照《橇装式汽车加油站技术标准》（SH⁄T3134-2023）要求，在撬装式油罐的周边设高度0.3m的砖砌围堰，内外表面抹防水砂浆20mm厚。 ⑤加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理，作业人员在值班期间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情。 ⑥维修油罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用。 ⑦加强装卸油作业管理：在装卸油作业过程中要严格按照作业程序进行操作，严格检查汽车油罐车，防止因装油设备不符合规范、设备失修冒油泄漏、静电放电和人的违章操作造成的汽车油罐车火灾。在作业过程中应按照规定进行静电接地，控制加油枪的流速，严格操作规程和注意随时可能出现的隐患，掌握正确处理各种突发事件的应急办法和抢救措施。 ⑧电气、电讯安全防范措施：站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 ⑨机油、废机油泄漏防范措施：储存区域应采取重点防渗措施，同时设置围堰，包围的面积可以容纳全部泄漏的容积，确保不外泄。储存区附近需常备有沙子、碎石等防范物资，一旦发生泄漏，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。发生小量的泄漏，用沙土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至度物处理场所处置。发生大量泄漏应及时将围堰里物质的抽取到安全不易泄漏的备用装置中。 （2）管理要求 根据以上提出的风险防范措施，本次评价对建设单位提出以下几方面管理方面的要求： ①加强职工的安全教育，提高防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；高液位报警功能液位计及电脑监控器应设专人负责； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防泄漏等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑥加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑦定期测试避雷系统的接地电阻，确保符合要求；确保油罐、输油管线、加油机系统的防静电设施完好。 （3）应急措施 1.加油机着火爆炸事故应急救援措施： ①立即停止一切营业，切断总电源，关闭油管线、油罐阀门； ②现场加油员用手提干粉灭火器和消防沙对准着火部位进行有效灭火，同时启动加油站灭火预案； ③灭火后尽快清理加油站油污，防止污染加油站周围环境。 2.汽车加油起火事故救援措施： ①立即停止加油，如果是油箱着火，用石油棉被将油箱口堵死，然后用干粉灭火器对准着火部位左右喷射灭火，一时不能扑灭时，应边扑救，边将加油汽车撤离机油站并继续灭火。同时指挥在场车辆进行疏散，防止蔓延； ②如火势较大难以控制，应立即拨打报警电话并向上级报告。 3.加油机跑油事故应急救援措施 ①立即切断电源，关闭加油泵，立即开展油管路，加油泵，加油枪的维修工作； ②用非化纤棉纱、毛巾等对现场跑油进行回收； ③地面未净油污用沙土覆盖，待充分吸收残油后清除沙土。 4.油罐溢油事故应急救援措施 ①立即停止卸油，关闭罐车阀门和停止站内其他车辆加油作业； ②跑冒油较少时，应用非化纤棉纱、毛巾或拖布等对现场已跑冒油品进行回收；跑冒油较多时，应用沙土对跑冒油现场进行围挡，尽快回收散溢的油品； ③如跑冒油数量特大，应立即封锁加油站现场，疏散站内人员，将站内所有车辆推出（严禁启动打火），同时将灭火器置于跑油现场上风向，立即向上级汇报，并加强现场警戒。 5.机油、废机油泄漏事故应急救援措施 发现泄漏，应迅速查明事故发生的泄漏部位和原因，用抹布包扎漏点。发生大量泄漏应及时将围堰里物质的抽取到安全不易泄漏的备用装置中。 5）风险评价结论 本项目通过采取严格设计施工，认真执行评价所提出的各项风险防范措施，并制定环境风险应急预案，可将上述事故发生的几率降至最低，风险事故的环境影响也可控制在可接受范围内。因此，本项目的环境风险可防控。 8、电磁辐射 本项目生产过程中不涉及电磁辐射。 9、环保投资 本项目总投资为275万元，其中环保投资为16万元，占总投资的比例为5.82%。本项目环保投资估算一览表见表4-18。 表4-18 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 治理措施; 环保投资 （万元）. 大气 环境; 卸油大呼吸; 项目仅进行柴油加油活动；项目的油罐采用地上油罐，油罐结构为双壁钢制储油罐，油罐位于撬装加油站内部；油罐车卸油采用浸没式密闭卸油方式；项目安装防爆液位仪和泄漏检测仪; 6. 储油小呼吸. 加油机加油. 汽车尾气; 熄火停车，设车辆疏导标志，站区内路面应保持清洁、平整; /. 水 环境; 生活污水; 回用于站区洒水抑尘，不外排; /. 清洗油罐废水; 清理完后直接由有资质单位收集处理，不在站区内储存; 1. 固废; 生活垃圾; 站内设封闭式垃圾桶，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理; 0.5. 设备检修废物; 暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置; 2. 含油废砂. 油罐废油渣; 油罐需定期由有资质单位清洗，清洗后的废油渣由有资质单位回收带走，不在站区内储存; 1. 声 环境; 加油机、泵; 站内合理布局、减振、隔声等; 2. 机动车; 加油站出入口设警示牌，禁止车辆鸣笛; 0.5. 生态; 站内全部硬化，无裸露地表，周边绿化; 3. 合计; 16. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放源 （编号） | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 卸油大呼吸（G1） | 非甲烷总烃 | 项目仅进行柴油加油活动；项目的油罐采用地上油罐，油罐结构为双壁钢制储油罐，油罐位于撬装加油站内部；油罐车卸油采用浸没式密闭卸油方式；项目安装防爆液位仪和泄漏检测仪 | 站界非甲烷总烃无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3标准限值要求；站区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A要求 |
|  | 储油小呼吸（G2） | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 加油机加油（G3） | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 汽车尾气（G4） | CO、NOx、HC | 熄火停车，设车辆疏导标志，站区内路面应保持清洁、平整 | / |
| 水污 染物 | 生活污水（W1） | COD、BOD、SS、NH3-N | 回用于站区洒水抑尘，不外排 | / |
|  | 清洗油罐废水（W2） | 石油类 | 清理完后直接由有资质单位收集处理，不在站区内储存 | / |
| 噪声 | 加油机、泵 |  | 站内合理布局、减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
|  | 机动车 |  | 加油站出入口设警示牌，禁止车辆鸣笛 | / |
| 固体 废物 | 职工办公（S1） | 生活垃圾 | 站内设封闭式垃圾桶，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理 | / |
|  | 设备检修（S2） | 废机油、废棉纱、废手套、废油桶 | 暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 处理储油罐、加油机跑冒滴漏油污（S3） | 含油废砂 | 暂存于公司现有的危废贮存库内，定期委托有资质单位处理处置 |  |
|  | 油罐清理（S4） | 油罐废油渣 | 油罐需定期由有资质单位清洗，清洗后的废油渣由有资质单位回收带走，不在站区内储存 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）严格按照《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）相关要求，对相关构筑物采取相应的措施； （2）严密监控污染源污染状况，设置必要的检漏时间及检漏周期； （3）根据不同装置的防渗要求，进行不同程度的防渗处理，对站区实行分区防渗； （4）加强废气处理设施运行管理，同时，应加强厂区绿化，建议种植苜蓿等吸附力较强的植物，进一步减少废气排放对周边土壤环境的影响 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 废气达标排放、固废合理处置，绿化面积约40m2，厂区全部硬化 |  |  |  |
| 环境风 险防范 措施 | （1）本项目严格按照《橇装式汽车加油站技术标准》（SH⁄T3134-2023）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）相关规定，落实站区总图布置、建筑方面的安全间距和防火距离，落实卸油、加油等设备防静电、防雷击等措施，落实消防设备配备要求；本加油站安装双层油罐、双层输油管道。 （2）对储罐、阀门等进行定期检测，发现储罐或阀门的设备损坏及时修复或更换； （3）加油站安装油罐自动液位报警和防渗报警系统； （4）按照《橇装式汽车加油站技术标准》（SH⁄T3134-2023）要求，在撬装式油罐的周边设高度0.3m的砖砌围堰； （5）加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理，作业人员在值班期间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情； （6）编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 本项目生产过程中不涉及电磁辐射 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）机构设置 根据公司的实际情况，公司应配置相应的兼职环保管理人员。负责厂区的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对站点实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括： ①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规； ②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施； ③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理； ④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况； ⑤组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态以及有关信息。 （2）环境管理制度制定 制定相应的企业环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“废气污染物排放及管理规定”、“环境保护奖惩条例”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，武乡西山发电有限责任公司内部加油站符合国家产业政策的要求，选址合理，在严格执行评价提出的各项环保措施后，各污染物可以做到稳定达标排放，对周围环境影响较小，因此，评价认为，建设单位只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，在项目设计、施工和投产运行中切实落实报告中提出的各项环保措施，确保污染治理设施的正常和稳定运行，严格执行环保“三同时”要求的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | 0.14t/a | / | 0.14t/a | +0.14t/a |
| 废水 | COD |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 设备检修废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  |  | 废棉纱、废手套 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  |  | 废油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 含油废砂 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 油罐废油渣 |  | / | / | / | 0.8t/3a | / | 0.8t/3a | +0.8t/3a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：委托书

附件2：备案证